BỘ CÔNG THƯƠNG

VIỆN NĂNG LƯỢNG

Mã số: D–459

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC

TỈNH LAI CHÂU GIAI ĐOẠN 2011– 2015  
CÓ XÉT ĐẾN 2020

TẬP 1: THUYẾT MINH CHUNG

Chủ nhiệm đề án:	Nguyễn Trung Hậu

Tham gia:		Nguyễn Hoàng Anh

Nguyễn Thanh Hải

Nguyễn Chí Phúc

Trưởng phòng:	Trần Mạnh Hùng

Hà nội - 05/2012

NỘI DUNG ĐỀ ÁN

Đề án Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn  2011 - 2015 có xét đến 2020 được biên chế thành 3 tập:

- Tập 1: 	Thuyết minh chung

- Tập 2: 	Phụ lục

- Tập 3:	Bản vẽ

MỤC LỤC

TẬP 1 : THUYẾT MINH CHUNG

Trang

| Mở đầu | 5 |
| --- | --- |
| Chương I. Phân tích hiện trạng nguồn, lưới điện và tình hình thực hiện quy hoạch giai đoạn trước | 7 |
| Chương II. Đặc điểm chung và phương hướng phát triển kinh tế - xã hội | 26 |
| Chương III. Dự báo nhu cầu điện | 42 |
| Chương IV. Sơ đồ phát triển điện lực | 60 |
| Chương V. Quy hoạch thuỷ điện nhỏ và năng lượng tái tạo | 92 |
| Chương VI. Khối lượng đầu tư xây dựng | 97 |
| Chương VII. Phân tích kinh tế - tài chính | 101 |
| Chương VIII. Kết luận và kiến nghị | 107 |

TẬP 2 : PHỤ LỤC

Phụ lục 1.	Danh mục phụ tải công nghiệp, TTCN và xây dựng năm 2010-2015-2020 tỉnh Lai Châu.

Phụ lục 2. 	Danh mục phụ tải nông lâm nghiệp- thuỷ sản năm 2010-2015-2020 tỉnh Lai Châu.

Phụ lục 3. 	Danh mục phụ tải thương mại, khách sạn nhà hàng năm  2010-2015-2020 tỉnh Lai Châu.

Phụ lục 4. 	Danh mục phụ tải quản lý và tiêu dùng dân cư năm 2010-2015-2020 tỉnh Lai Châu.

Phụ lục 5. 	Danh mục phụ tải các hoạt động khác năm 2010-2015-2020 tỉnh Lai Châu.

Phụ lục 6. 	Danh mục trạm biến áp phân phối đến 2015 toàn tỉnh Lai Châu.

Phụ lục 7. 	Kết quả tính toán chế độ lưới điện cao thế năm 2015-2020.

Phụ lục 8. 	Kết quả tính toán chế độ lưới điện trung thế sau các trạm 110kV đến 2015.

Phụ lục 9. 	Khối lượng xây dựng lưới điện cao thế 220, 110kV đến 2015.

Phụ lục 10. 	Khối lượng xây dựng và cải tạo trạm biến áp phân phối theo các huyện thị đến 2015.

Phụ lục 11. 	Khối lượng xây dựng và cải tạo đường dây trung thế theo các huyện thị đến 2015.

Phụ lục 12. 	Kết quả dự báo nhu cầu điện tỉnh Lai Châu đến năm 2020 bằng phương pháp đa hồi quy.

Phụ lục 13. 	So sánh các phương án lưới điện cao thế.

Phụ lục 14. 	Các kết quả tính toán phân tích kinh tế - tài chính.

TẬP 3 : BẢN VẼ

D459-TT-01: Bản đồ lưới điện 220, 110kV toàn tỉnh Lai Châu tới năm 2020.

D459-TT-02: Sơ đồ nguyên lý lưới điện 220,110kV tỉnh Lai Châu tới năm 2020.

D459-TX-03: Bản đồ lưới điện trung thế thị xã Lai Châu đến 2015.

D459-TX-04: Sơ đồ nguyên lý lưới điện trung thế thị xã Lai Châu đến 2015.

D459-TĐ-05: Bản đồ lưới điện trung thế huyện Tam Đường đến 2015.

D459-TĐ-06: Sơ đồ nguyên lý lưới điện trung thế huyện Tam Đường đến 2015.

D459-TU-07: Bản đồ lưới điện trung thế huyện Than Uyên đến 2015.

D459-TU-08: Sơ đồ nguyên lý lưới điện trung thế huyện Than Uyên đến 2015.

D459-PT-09: Bản đồ lưới điện trung thế huyện Phong Thổ đến 2015.

D459-PT-10: Sơ đồ nguyên lý lưới điện trung thế huyện Phong Thổ đến 2015.

D459-SH-11: Bản đồ lưới điện trung thế huyện Sìn Hồ đến 2015.

D459-SH-12: Sơ đồ nguyên lý lưới điện trung thế huyện Sìn Hồ đến 2015.

D459-MT-13: Bản đồ lưới điện trung thế huyện Mường Tè đến 2015.

D459-MT-14: Sơ đồ nguyên lý lưới điện trung thế huyện Mường Tè đến 2015.

D459-TU-15: Bản đồ lưới điện trung thế huyện Tân Uyên đến 2015.

D459-TU-16: Sơ đồ nguyên lý lưới điện trung thế huyện Tân Uyên đến 2015.

MỞ ĐẦU

Đề án: “Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011- 2015, có xét đến 2020” do Viện Năng lượng-Bộ Công Thương phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Lai Châu lập theo quyết định số 384/QĐ-UB ngày 30 tháng 03 năm 2011 của UBND tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt Đề cương, kinh phí lập “Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011- 2015, có xét đến 2020” và quyết định số 260/QĐ-SCT ngày 31 tháng 05 năm 2011 của Sở Công thương tỉnh Lai Châu về việc chỉ định thầu tư vấn lập Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011- 2015, có xét đến 2020.

Đề án đã bám sát theo “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Lai Châu thời kỳ 2006-2020” đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt tại quyết định số 87/2006/QĐ-TTg ngày 24/4 2006 và báo cáo điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Lai Châu đến năm 2020. Kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lai Châu thời kỳ 2011-2015 của UBND tỉnh Lai Châu. Các quy hoạch phát triển các ngành đã được UBND tỉnh phê duyệt (Công nghiệp, Nông nghiệp, Xây dựng, …). Đề án đã căn cứ vào Quy hoạch phát triển Điện lực Quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét triển vọng đến 2030 do Viện Năng lượng lập và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quyết định số 1208/QĐ-TTg ngày 21/07/2011.

Nội dung đề án đáp ứng các yêu cầu sau:

- Trên cơ sở các kết quả đạt được về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2006-2010 và các mục tiêu phát triển giai đoạn 2011-2015 của tỉnh Lai Châu, tiến hành nghiên cứu tính toán nhu cầu điện trên phạm vi toàn tỉnh theo từng giai đoạn quy hoạch để đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Lai Châu.

- Đánh giá quá trình phát triển lưới điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu từ năm 2006 đến 2010 về nguồn, lưới điện và phụ tải tiêu thụ điện, đánh giá các ưu nhược điểm  của lưới điện hiện trạng.

- Tiến hành tính toán, dự báo nhu cầu điện, thiết kế sơ đồ cải tạo và phát triển lưới điện của tỉnh đến giai đoạn quy hoạch, đưa ra các giải pháp phát triển ngắn hạn và dài hạn của nguồn điện, lưới điện tỉnh bao gồm:

+ Các trung tâm cấp nguồn trạm 220,110kV tại các khu vực trong tỉnh phù hợp với từng vùng phụ tải.

+ Hệ thống lưới trung thế tại các khu vực bao gồm xây mới và cải tạo để giảm tổn thất điện năng, nâng cao chất lượng cung cấp điện.

+ Xác định mục tiêu cung cấp điện cho khu vực thị xã, thị trấn, thị tứ và nông thôn đến năm 2015.

+ Đưa ra khối lượng xây dựng mới và cải tạo lưới điện, vốn đầu tư xây dựng đến năm 2015.

+ Phân tích hiệu quả kinh tế, tài chính của dự án, đưa ra kiến nghị và các giải pháp thực hiện.

Chương I

PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG NGUỒN, LƯỚI ĐIỆN VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUI HOẠCH GIAI ĐOẠN TRƯỚC

I.1. Hiện trạng nguồn và lưới điện

I.1.1. Đánh giá hiện trạng theo số liệu thống kê

1. Các nguồn cung cấp điện năng:

Trên địa bàn tỉnh Lai Châu hiện tại có 3 trạm 110kV: Trạm 110/35/22KV Phong Thổ-16MVA  và trạm 110/35/6kV Than Uyên-16MVA được cấp điện từ hệ thống lưới điện miền Bắc bằng tuyến đường dây 110kV-AC185: Lào Cai- Phong Thổ dài 67Km, đường dây rẽ nhánh vào trạm Than Uyên AC185 dài 46km. Hai trạm 110kV này còn được cấp điện 110kV từ các nhà máy thuỷ điện Nậm Khoá-(2x9)MW của tỉnh Lào Cai và Mường Kim-(3x4,5)MW của tỉnh Yên Bái được đấu nối vào trạm 110kV Than Uyên. Trạm 110/35/6kV Thuỷ điện Lai Châu-25MVA được cấp điện từ đường dây 110kV-2xAC240: Tuần Giáo –TĐ Lai Châu dài 92km.

Trạm 110kV Phong Thổ đặt tại xã San Thàng thị xã Lai Châu, cấp điện cho thị xã Lai Châu, huyện Tam Đường, Phong Thổ và Sìn Hồ.

Trạm 110kV Than Uyên đặt tại xã Phúc Than huyện Than Uyên cấp điện cho các huyện Than Uyên, Tân Uyên và phụ cận.

Trạm 110/35/6kV-25MVA thủy điện Lai Châu đặt tại xã Nậm Hàng huyện Mường Tè để phục vụ thi công nhà máy thủy điện Lai Châu và cấp điện cho huyện Mường Tè, phía nam Sìn Hồ.

Ngoài ra, lưới điện 35kV của tỉnh còn được hỗ trợ bằng đường dây 35kV từ trạm 110kV Lào Cai cấp điện cho tỉnh khi đường dây 110kV sự cố. Huyện Mường Tè cũng được hỗ trợ cấp điện 35kV từ Điện Biên lên.

Hiện tại trạm 110/35/6kV- 40MVA Mường Kim (thuộc địa phận tỉnh Yên Bái giáp danh với tỉnh Lai Châu) và đường dây 110kV mạch kép (trước mắt treo 1 mạch) Mường Kim-Than Uyên dài 20km dây dẫn AC-240 cũng đã được xây dựng và đi vào vận hành để đấu nối TĐ Mường Kim và Hồ Bốn (đều thuộc Yên Bái) về Than Uyên.

Về các nguồn điện tại chỗ hiện tại tỉnh Lai Châu có 3 trạm thuỷ điện nhỏ đang hoạt động với tổng công suất đặt 2600kW, công suất khả dụng khoảng 1700KW. Ở các vùng sâu vùng xa chưa có điện lưới quốc gia có khoảng 5.000 thuỷ điện cực nhỏ công suất từ 300W đến 500W do dân tự lắp đặt. Ngoài ra còn có một số trạm phát Diezen nhưng chỉ mang tính dự phòng.

Danh mục các nguồn điện tại chỗ cho ở bảng I.1.

Bảng I.1: Thống kê các nguồn điện tại chỗ.

| TT | Danh mục | Địa điểm | Pđặt(KW) | Pkd(KW) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Thuỷ điện |  |  |  |
| 1 | Nậm Si Lường | TT Mường Tè | 500 | 300 |
| 2 | Nà Khằm | Mường Than -Than Uyên | 250 | 200 |
| 3 | Chu Va 12 | Sơn Bình - Tam Đường | 1850 | 1200 |
| II | Diêzel |  |  |  |
| 1 | Diêzel Thị xã | TX Lai Châu | 500+275+250 |  |
| 2 | Diêzel Sìn Hồ | TT Sìn Hồ | 160 |  |
| 3 | Diêzel Mường Tè | TT Mường Tè | 400+160 |  |

Thực trạng mang tải của các đường dây và trạm 110kV của tỉnh được thể hiện trong bảng sau.

Bảng I.2a:  Trạm 110kV hiện có của tỉnh Lai Châu.

| Tên trạm | Sđm (MVA) | Pmax/Pmin | Tình trạng vận hành |
| --- | --- | --- | --- |
| Phong Thổ 110/35/22KV | 16 | 11/3,5 | Vừa tải |
| Than Uyên 110/35/6KV | 16 | 7/2,5 | Non tải |
| TĐ Lai Châu 110/35/6KV | 25 | 4/1,5 | Non tải |

Nguồn: Phân xưởng 110kV Lai Châu.

Bảng I.2b:  Đường dây 110kV hiện có của tỉnh Lai Châu.

| TT | Tên đường dây | Loại dây | Chiều dài (km) | Pmax (MW) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lào Cai-Phong Thổ | AC185 | 67 | 17 |
| 2 | Bình Lư-Than Uyên | AC185 | 46 | 25 |
| 3 | Mường Kim-Than Uyên | AC240 | 20 | 13 |
| 4 | Tuần Giáo-TĐ Lai Châu | 2xAC240 | 92 | 4 |

Nguồn: Phân xưởng 110kV Lai Châu.

2. Lưới điện

+ Hệ thống lưới điện Lai Châu bao gồm các cấp điện áp 110,35,22,10,6kV.   Thống kê khối lượng lưới điện hiện có thể hiện ở bảng I.3, I.4

Bảng I.3: Khối lượng đường dây hiện có

| TT | Hạng mục | Tiết diện | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đường dây 110kV (Km) | AC240,185 | 225 |
| 2 | Đường dây 35kV (Km) | AC95,70,50 | 1031 |
|  | Trong đó: - Khách hàng quản lý | AC95,70,50 | 60 |
|  | - Ngành điện quản lý | AC95,70,50 | 971 |
| 3 | Đường dây 22kV (Km) | AC70,50 | 3 |
|  | Trong đó: - Khách hàng quản lý | AC70,50 | 3 |
|  | - Ngành điện quản lý |  | 0 |
| 4 | Đường dây 10kV (Km) | AC50 | 13 |
|  | Trong đó: - Khách hàng quản lý |  | 0 |
|  | - Ngành điện quản lý | AC50 | 13 |
| 5 | Đường dây 6kV (Km) | AC120 | 6 |
|  | Trong đó: - Khách hàng quản lý |  | 0 |
|  | - Ngành điện quản lý | AC120 | 6 |
| 6 | Đường dây hạ thế (Km) | AC95,70,50 | 741 |
|  | Trong đó: - Khách hàng quản lý | AC70,50 | 67 |
|  | - Ngành điện quản lý | AC95,70,50 | 674 |
| 7 | Công tơ (Cái) |  | 43550 |
|  | Trong đó: - 3 pha |  | 1338 |
|  | - 1 pha |  | 42212 |

Nguồn: Cty Điện lực Lai Châu

Bảng I.4: Khối lượng trạm biến áp hiện có

| TT | Hạng mục | Số trạm | Số máy | Tổng CS (KVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Trạm 110kV | 3 | 3 | 57000 |
| II | Trạm biến áp tiêu thụ | 449 | 459 | 79900 |
| 1 | Trạm 35/0,4kV | 439 | 448 | 72080 |
|  | Trong đó: - Khách hàng quản lý | 107 | 107 | 23554 |
|  | - Ngành điện quản lý | 320 | 329 | 48326 |
| 2 | Trạm 22/0,4KV | 2 | 3 | 3100 |
|  | Trong đó: - Khách hàng quản lý | 2 | 3 | 3100 |
|  | - Ngành điện quản lý | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Trạm 10/0,4kV | 2 | 2 | 660 |
|  | Trong đó: - Khách hàng quản lý | 1 | 1 | 560 |
|  | - Ngành điện quản lý | 1 | 1 | 100 |
| 4 | Trạm 6/0,4kV | 6 | 6 | 4060 |
|  | Trong đó: - Khách hàng quản lý | 0 | 0 | 0 |
|  | - Ngành điện quản lý | 6 | 6 | 4060 |
|  | Trong đó: trạm 35(22)/0,4kV(KVTX LC) | 28 | 28 | 7870 |

Nguồn: Cty Điện lực Lai Châu

+ Tình hình vận hành lưới điện trung thế của tỉnh Lai Châu được thể hiện qua bảng I.5  .

Bảng I.5. Mang tải các đường dây trung thế.

| TT | Tên đường dây | Loại dây- tiết diện (mm) | C.dài trục (km) | Pmax (MW) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trạm 110kV Phong Thổ |  |  |  |
| 1 | Lộ 372 | AC95,70 | 30 | 4,0 |
| 2 | Lộ 374 | AC95,70 | 75 | 7,5 |
| 3 | Lộ 474 | AC70 | 1 | 0,8 |
|  | Trạm 110kV Than Uyên |  |  |  |
| 4 | Lộ 376 | AC70 | 35 | 2,8 |
| 5 | Lộ 374 | AC95 | 20 | 4,0 |
| 6 | Lộ 372 | AC70 | 33 | 2,5 |
|  | Trạm 110kV TĐ Lai Châu |  |  |  |
| 7 | Lộ 371 | AC70 | 60 | 1 |
| 8 | Lộ 372 | AC70 | 30 | 1 |
| 9 | Các lộ 6kV thi công TĐLC | AC120 | 1,6 | 3 |

Nguồn: Cty Điện lực Lai Châu

+ Khả năng liên kết lưới điện tỉnh Lai Châu với lưới điện khu vực trong hệ thống điện quốc gia:

Lưới cao thế 110kV: Lưới 110kV của tỉnh Lai Châu nằm trong hệ thống lưới 110kV miền Bắc. Trạm 110kV Phong Thổ và Than Uyên được cấp bằng đường dây 110kV Lào Cai-Phong Thổ và không có liên hệ mạch vòng. Tuy nhiên từ khi các nhà máy thuỷ điện Nậm Khoá (Lào Cai) và Mường Kim (Yên Bái) được đấu vào thanh cái 110kV của trạm  Than Uyên đi vào vận hành, nguồn điện cấp cho tỉnh đã được cải thiện hơn nhưng trạm 110kV Phong Thổ vẫn chỉ được cấp điện bằng một đường dây 110kV duy nhất. Hiện nay theo phương thức vận hành đường dây 110kV Lào Cai-Phong Thổ là đường dây mua điện của Trung Quốc trong khi các nhà máy thuỷ điện vừa và nhỏ khu vực lại đấu nối vào đường dây này nên vào mùa mưa khi thủy điện phát cao mà phụ tải nhỏ (nhất là khi các phụ tải lớn ở Lào Cai ngừng hoạt động) xảy ra hiện tượng các nhà máy thuỷ điện của khu vực phát ngược công suất sang Trung Quốc gây lãng phí lớn. Riêng trạm 110kV TĐ Lai Châu được cấp điện từ hệ thống điện Quốc Gia qua đường dây 110kV mạch kép Tuần Giáo-TĐ Lai Châu đảm bảo an toàn cấp điện phục vụ thi công nhà máy thủy điện Lai Châu.

Lưới trung thế 35kV: Lưới điện 35kV của tỉnh liên hệ với đường dây 35kV từ trạm 110kV Lào Cai qua cầu dao phụ tải đặt tại đèo Sa Pa với chiều dài đường trục giữa 2 trạm 110kV là 70km tiết diện dây dẫn AC95, AC70. Ngoài ra hiện nay lưới 35kV của tỉnh còn liên hệ với lưới 35kV của tỉnh Sơn La, Điện Biên.

+ Tổn thất điện năng của tỉnh được thể hiện ở bảng I.6.

Bảng I.6: Tổn thất điện năng tỉnh Lai Châu.

| Năm | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổn thất điện năng | 11,1% | 11,2% | 9,95% | 10,11% | 9,6% |

Nguồn: Cty Điện lực Lai Châu

Theo biểu trên, tỷ lệ tổn thất điện năng của tỉnh Lai Châu là tương đối cao điều này được lý giải là do đặc điểm của vùng núi cao đất rộng người thưa, lưới điện kéo quá dài mà phụ tải lại quá nhỏ, hầu hết các trạm biến áp phân phối tại các xã đều vận hành non tải.

I.1.2. Đánh giá hiện trạng theo kết quả tính toán

1. Tính toán phân bố công suất và tổn thất kỹ thuật cho lưới điện trung thế.

Mục đích của việc tính toán lưới điện hiện tại là xác định phân bố công suất và tổn thất về kỹ thuật trong lưới điện, kiểm tra khả năng mang tải cũng như các chỉ tiêu kỹ thuật khác. Kết quả tính toán cho trong bảng I.7.

Từ kết quả tính toán chế độ lưới điện trung thế cho thấy các trị số tính toán tổn thất kỹ thuật là phù hợp và phản ánh đúng tình trạng vận hành hiện tại của lưới điện tỉnh Lai Châu.

Bảng I.7. Kết quả tính toán tổn thất công suất, điện năng, điện áp lưới trung thế

| T | Tên trạm / tên lộ | Điện áp (kV) | Pmax (MW) | Tổn thất công suất (%) | Tổn thất điện năng (%) | Tổn thất điện áp (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trạm 110kV Phong Thổ |  |  |  |  |  |
| 1 | Lộ 372 | 35 | 4,0 | 5,5 | 6,1 | 4,6 |
| 2 | Lộ 374 | 35 | 7,5 | 8,4 | 7,9 | 6,9 |
|  | Trạm 110kV Than Uyên |  |  |  |  |  |
| 3 | Lộ 376 | 35 | 2,8 | 4,9 | 5,2 | 3,9 |
| 4 | Lộ 374 | 35 | 4,0 | 2,9 | 2,7 | 2,2 |
| 5 | Lộ 372 | 35 | 2,5 | 3,7 | 3,9 | 3,3 |
|  | Trạm 110kV TĐ Lai Châu |  |  |  |  |  |
| 3 | Lộ 371 | 35 | 1,0 | 3,6 | 3,2 | 3,0 |
| 4 | Lộ 372 | 35 | 1,0 | 2,9 | 2,7 | 1,9 |

2. Đánh giá thực trạng lưới điện, khả năng mang tải, phân tích tình hình quản lý vận hành, tổng hợp các ưu khuyết điểm của hệ thống lưới điện phân phối:

a. Đường dây 35kV:

Lưới 35kV có mặt ở tất cả các huyện thị của tỉnh Lai Châu, đến hết tháng 5 năm 2011 toàn tỉnh có 1031km đường dây 35kV chiếm 98% khối lượng đường dây trung thế. Nhiệm vụ chính của lưới 35kV là lưới phân phối cấp điện cho thị xã và các huyện. Theo kết quả tính toán cho thấy tuy các lộ 35kV của tỉnh Lai Châu khá dài nhưng do hiện tại phụ tải tại các huyện còn rất nhỏ nên lưới điện 35kV hiện tại vẫn đáp ứng được yêu cầu cấp điện cho phụ tải về chất lượng điện áp. Tuy nhiên, do đặc điểm địa hình của tỉnh Lai Châu là một tỉnh miền núi (đất rộng, địa hình hiểm trở, dân cư ở thưa thớt không tập trung), mặt khác lưới 35kV của tỉnh kéo dài và ít có liên hệ mạch vòng, do vậy nên khi sự cố thời gian phục hồi sự cố lớn không đảm bảo độ an toàn cấp điện cho phụ tải.  Trong những năm qua công ty Điện lực Lai Châu đã rất cố gắng trong công tác quản lý vận hành hệ thống lưới điện như thường xuyên kiểm tra lưới điện để kịp thời phát hiện những nguy cơ gây sự cố để có phương án khắc phục kịp thời đảm bảo an toàn cấp điện cho các hộ phụ tải đến mức tối đa.

Đặc điểm các tuyến 35kV sau trạm 110kV Phong Thổ được tóm tắt như sau:

+ Lộ 372 chủ yếu cấp điện cho huyện Tam Đường trục chính sử dụng dây AC95, AC70 với chiều dài đường trục khoảng 30 km. Pmax lộ: 4MW, tổn thất điện áp cuối lộ: 4,6%( Theo kết quả tính toán). Ngoài ra lộ 372 còn liên kết mạch vòng với lưới điện 35kV từ trạm 110kV Lào Cai và lộ 372 trạm 110kV Than Uyên.

+ Lộ 374 cấp điện cho thị xã Lai Châu và các huyện Phong Thổ, Sìn Hồ trục chính sử dụng dây AC95,70, với chiều dài đường trục khoảng 75km. Pmax lộ: 7,5MW, tổn thất điện áp cuối lộ: 6,9%( Theo kết quả tính toán). Hiện tại lộ 374 chưa có liên hệ mạch vòng nên độ tin cậy cung cấp điện không đảm bảo khi xảy ra sự cố.

Đặc điểm các tuyến 35kV sau trạm 110kV Than Uyên được tóm tắt như sau:

+ Lộ 376 chủ yếu cấp điện cho huyện Than Uyên. Ngoài ra còn cấp điện cho huyện Mù Cang Chải của tỉnh Yên Bái, trục chính sử dụng dây AC70 với chiều dài đường trục khoảng 35 km. Pmax lộ: 2,8MW, tổn thất điện áp cuối lộ: 3,9%( Theo kết quả tính toán). Hiện tại lộ 376 còn liên hệ mạch vòng với lưới điện 35kV từ Sơn la đến.

+ Lộ 374 là đường dây mạch kép cấp điện thi công nhà máy thủy điện Bản Chát trục chính sử dụng dây AC95, với chiều dài đường trục khoảng 20km. Pmax lộ: 4MW, tổn thất điện áp cuối lộ: 2,2%( Theo kết quả tính toán). Đường dây mạch kép hiện chỉ vận hành một mạch, một mạch dự phòng.

+ Lộ 372 chủ yếu cấp điện cho Tân Uyên trục chính sử dụng dây AC70, với chiều dài đường trục khoảng 33km. Pmax lộ: 2,5MW, tổn thất điện áp cuối lộ: 3,3% (Theo kết quả tính toán). Hiện tại lộ 372 có liên hệ mạch vòng với lưới điện 35kV từ trạm 110kV Lào Cai và lộ 372 trạm 110kV Phong Thổ.

Đặc điểm các tuyến 35kV sau trạm 110kV TĐ Lai Châu được tóm tắt như sau:

+ Lộ 371 chủ yếu cấp điện cho huyện Mường Tè trục chính sử dụng dây AC70 với chiều dài đường trục khoảng 60 km. Pmax lộ: 1MW, tổn thất điện áp cuối lộ: 3,0%( Theo kết quả tính toán).

+ Lộ 372 đi thị xã Mường Lay tỉnh Điện Biên trục chính sử dụng dây AC70, với chiều dài đường trục khoảng 30km. Pmax lộ: 1MW, tổn thất điện áp cuối lộ: 1,9%( Theo kết quả tính toán).

b. Đường dây 22kV

Hiện tại mới chỉ có 1 lộ 22kV sau trạm 110kV Phong Thổ có chiều dài 3km cấp điện cho 2 trạm biến áp 22/0,4kV của thị xã Lai Châu.

c. Đường dây 10kV

Đường dây 10kV hiện chỉ có khoảng 13km là đường dây từ thị xã Mường Lay tỉnh Điện Biên lên cấp cho 2 trạm 10/0,4 khu vực nhà máy giấy.

d. Đường dây 6kV

Đường dây 6kV là lưới điện trong nội bộ công trường để cấp điện thi công nhà máy thuỷ điện Lai Châu.

e. Trạm biến áp phân phối 35, 22, 10, 6/0,4kV:

Các trạm biến áp phân phối của tỉnh Lai Châu có công suất trung bình 1 trạm là 182,4kVA, chủ yếu là các trạm 35/0,4kV với 439 trạm chiếm tỷ lệ 97,7% tổng số trạm phân phối, với tổng dung lượng 72080kVA. Trạm 10/0,4kV chỉ có 2 trạm với tổng công suất 660kVA. Trạm 22/0,4kV hiện mới có 3 trạm với tổng công suất 3100kVA.  Trạm 6/0,4kV có 6 trạm với tổng công suất 4060kVA đều thuộc công trường thi công nhà máy thuỷ điện Lai Châu. Hiện tại còn nhiều trạm biến áp phân phối còn ở tình trạng non tải nhất là các trạm ở các xã vùng núi cao. Hàng năm Điện lực Lai Châu đều có kế hoạch đại tu các máy biến áp có cách điện kém, vận hành lâu năm, hoán chuyển vị trí lắp đặt giữa các máy biến áp quá tải với các máy biến áp non tải nhằm giảm tổn thất điện năng,...

I.2. Đánh giá tình hình thực hiện qui hoạch phát triển Điện lực giai đoạn trước (giai đoạn 2006-2010 có xét đến 2015).

I.2.1. Đánh giá về nhu cầu điện.

Diễn biến và cơ cấu tiêu thụ điện của tỉnh Lai Châu được thể hiện trong các bảng sau:

Bảng I.8: Diễn biến tiêu thụ điện tỉnh Lai Châu theo các thành phần phụ tải.

Đơn vị: MWh

|  | Thành phần | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Công nghiệp & Xây dựng | 1962 | 2841 | 5014 | 8097 | 16565 | 24566 |
| 2 | Nông lâm nghiệp | 0 | 0,34 | 0 | 0 | 2,17 | 30 |
| 3 | Thương mại & dịch vụ | 815 | 1381 | 1662 | 2124 | 2037 | 2182 |
| 4 | Quản lý và tiêu dùng dân cư | 13674 | 18068 | 22005 | 26293 | 33044 | 38412 |
| 5 | Các hoạt động khác | 1231 | 1914 | 2211 | 3931 | 3594 | 4846 |
| 6 | Tổng thương phẩm | 17683 | 24204 | 30891 | 39445 | 55243 | 70036 |
| 7 | Tổn thất (%) | 11,7 | 11,1 | 11,2 | 9,95 | 10,1 | 9,6 |
| 8 | Điện nhận | 20043 | 27226 | 34787 | 43803 | 61449 | 77473 |
| 9 | Pmax (MW) | 6 | 7,6 | 9 | 12 | 15 | 19 |

Nguồn: Cty Điện lực Lai Châu

Bảng I.9: Cơ cấu tiêu thụ điện tỉnh Lai Châu.

| TT | Thành phần | 2005 | 2009 | 2010 | Tăng trưởng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A(MWh) | % | A(MWh) | % | A(MWh) | % | 2006-2010 |
| 1 | Công nghiệp & Xây dựng | 1962 | 11,1 | 16565 | 30 | 24566 | 35,1 | 65,8% |
| 2 | Nông lâm nghiệp | 0 | 0 | 2,17 | 0 | 30 | 0 |  |
| 3 | Thương mại & dịch vụ | 815 | 4,6 | 2037 | 3,7 | 2182 | 3,1 | 21,8% |
| 4 | Quản lý và tiêu dùng DC | 13674 | 77,3 | 33044 | 59,8 | 38412 | 54,9 | 22,9% |
| 5 | Các hoạt động khác | 1231 | 7 | 3594 | 6,5 | 4846 | 6,9 | 31,5% |
| 6 | Tổng thương phẩm | 17683 | 100 | 55243 | 100 | 70036 | 100 | 31,7% |

Nguồn: Cty Điện lực Lai Châu

Trong giai đoạn 2006-2010 điện năng thương phẩm của tỉnh tăng trưởng bình quân khoảng 31,7%/năm giảm so với dự kiến trong qui hoạch giai đoạn trước đề ra: Trong quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2006-2010 có xét đến 2015 dự kiến tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân giai đoạn 2006-2010 của tỉnh Lai châu là 61,3%/năm Trong đó: Công nghiệp-xây dựng 139,5%/năm, quản lý và tiêu dùng dân cư 19,2%. Tăng trưởng điện thương phẩm không đạt như dự kiến trong Quy hoạch đề ra là do các phụ tải lớn dự kiến trong Quy hoạch như nhà máy xi măng Phong Thổ và khu công nghiệp Mường So đều chưa xuất hiện, thi công nhà máy thủy điện Lai Châu thì đến ngày 5/1/2011 mới  khởi công. Nếu không kể các phụ tải lớn nêu trên thì tăng trưởng điện thương phẩm của tỉnh tương đối sát với dự báo trong Quy hoạch trước đề ra. Chi tiết xem bảng I.12.

Trong các phụ tải lớn nêu trên thì hiện nay theo chủ trương của Chính Phủ không xây dựng mới các nhà máy xi măng ngoài Quy hoạch xi măng toàn quốc nên tỉnh Lai Châu dự kiến không xây dựng nhà máy xi măng Phong Thổ nữa. Còn khu Công nghiệp Mường So thì đến cuối năm 2009 UBND tỉnh Lai Châu mới phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu Công nghiệp Mường So huyện Phong Thổ với quy mô 220ha triển khai xây dựng trong giai đoạn 2011-2020. Đây là khu Công nghiệp tập trung bao gồm các ngành nghề: Chế biến khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng và chế biến nông lâm sản, ... Hiện nay khu Công nghiệp đang trong giai đoạn hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư. Về phụ tải thi công thủy điện Lai Châu do công trường mới khởi công nên phụ tải thi công hiện nay còn nhỏ khoảng 4MW. Dự kiến đến giai đoạn cao điểm (2013-2014) phụ tải thi công sẽ đạt khoảng 18MW và đến năm 2015 khi công trình sắp hoàn thành phụ tải thi công giảm xuống còn khoảng 6MW.

Biểu đồ phụ tải ngày Pmax của tỉnh Lai Châu được thể hiện ở bảng I.10.

Bảng I.10: Biểu đồ phụ tải ngày tỉnh Lai Châu.

Biểu đồ phụ tải ngày của tỉnh Lai Châu cho thấy phụ tải cực đại từ 18 đến 20 giờ, ứng với cao điểm tối, thời điểm sử dụng ánh sáng sinh hoạt trong các gia đình dân cư. Chênh lệch giữa cao/thấp điểm (Pmax/Pmin) trung bình toàn tỉnh trong ngày khá cao đến gần 3 lần. Điều này do tiêu thụ điện hiện tại của tỉnh chủ yếu là thành phần quản lý tiêu dùng dân cư.

I.2.2. Quá trình phát triển lưới điện

Bảng I.11. Khối lượng xây dựng thực hiện giai đoạn 2006-2010

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng có tới | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2005 | 2010 | Tăng thêm |
| I | Trạm biến áp |  |  |  |  |
| 1 | Trạm 110kV | Tr/MVA | 1/16 | 3/57 | 2/41 |
| 2 | Trạm phân phối |  |  |  |  |
|  | Trạm 35/0,4kV | Tr/kVA | 124/14695,5 | 427/71880 | 303/57184,5 |
|  | Trạm 22/0,4kV | Tr/kVA | 0 | 3/3100 | 2/3100 |
| II | Đường dây |  |  |  |  |
| 1 | Đường dây 110kV | km | 67 | 225 | 158 |
| 2 | Đường dây trung thế |  |  |  |  |
|  | Đường dây 35kV | km | 427 | 1031 | 604 |
|  | Đường dây 22kV | km | 0 | 3 | 3 |

Bảng I.12. Đánh giá thực hiện quy hoạch giai đoạn 2006-2010

|  | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng | Khối lượng | Tỷ lệ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Quy hoạch | thực hiện | Thực hiện(%) |
| I | Trạm biến áp |  |  |  |  |
| 1 | Trạm 110kV | Tr/kVA | 3/57000 | 2/41000 | 67/72 |
| 2 | Trạm 35/0,4kV | Tr/kVA | 279/22591 | 303/57184,5 | 109/253 |
| 3 | Trạm 22/0,4kV | Tr/kVA | 41/10420 | 2/3100 | 5/30 |
| II | Đường dây |  |  |  |  |
| 1 | Đường dây 110kV | km | 334 | 158 | 47 |
| 2 | Đường dây 35kV | km | 802 | 604 | 75 |
| 3 | Đường dây 22kV | km | 38 | 3 | 8 |
|  |  |  | 2010 | 2010 |  |
| III | Điện thương phẩm* | tr.kWh | 76,1 | 70,036 | 92 |
| 1 | Công nghiệp & Xây dựng | tr.kWh | 37,6 | 24,566 | 65 |
| 2 | Nông lâm nghiệp | tr.kWh | 0,2 | 0,030 | 15 |
| 3 | Thương mại & dịch vụ | tr.kWh | 2,8 | 2,182 | 78 |
| 4 | Quản lý và tiêu dùng DC | tr.kWh | 32,9 | 38,412 | 117 |
| 5 | Các hoạt động khác | tr.kWh | 2,6 | 4,846 | 186 |
| IV | Pmax | MW | 21 | 19 | 90 |

(*) Điện thương phẩm không kể KCN, XM và thi công TĐ Lai Châu.

Nhận xét:

- Về lưới 110kV: Trong giai đoạn 2006-2010 trên địa bàn tỉnh đã triển khai xây dựng 2 trạm  110kV: Trạm 110/35/6kV-16MVA Than Uyên và đường dây rẽ nhánh vào trạm dây dẫn AC185 dài 46km, trạm 110/35/6kV-25MVA Thủy điện Lai Châu và đường dây từ Tuần Giáo đến dây dẫn 2xAC240 dài 92km. Còn trạm 110/35/22kV-16MVA Mường So hiện vẫn chưa triển khai xây dựng do chưa có khu công nghiệp Mường So. Về đường dây 110kV, ngoài 2 đường dây cấp điện cho 2 trạm 110kV đã xây dựng thì còn có đường dây mạch kép 110kV Mường Kim-Than Uyên dây dẫn 2xAC240 dài 20km được xây dựng trước mắt treo một mạch để đấu nối nhà máy thủy điện Mường Kim vào trạm 110kV Than Uyên. Tất cả các đường dây và trạm biến áp 110kV đã xây dựng đều đúng như quy hoạch đã đề ra.

Ngoài ra hiện nay Tập đoàn Hưng Hải đang đầu tư xây dựng đường dây 110kV từ thủy điện Nậm Na 3 đến trạm 110kV thủy điện Lai Châu dây dẫn 2xAC300 dài 45km để đấu nối thủy điện Nậm Na 3 công suất 84MW về trạm 110kV thủy điện Lai Châu. Đường dây này theo Quy hoạch giai đoạn trước dự kiến là đường dây mạch đơn dây dẫn AC185 do khi đó chưa có dự kiến xây dựng các nhà máy thủy điện ở khu vực này.

- Về lưới trung thế: Việc phát triển lưới trung thế tỉnh Lai Châu trong giai đoạn 2006-2010 về cơ bản đã thực hiện đúng theo quy hoạch đề ra. Khối lượng đường dây 22kV chưa đạt được tiến độ đề ra tuy nhiên Công ty Điện lực Lai Châu đã có kế hoạch xây dựng đường dây 22kV và cải tạo các trạm 35/0,4kV ở khu vực nội thị thị xã Lai Châu sang 22/0,4kV. Trạm 22/0,4kV chưa đạt được tiến độ dự kiến tuy nhiên trong các trạm 35/0,4kV xây dựng mới ở khu vực nội thị thị xã Lai Châu đều đã có đầu 22kV. Việc đầu tư chưa đồng bộ dẫn đến tình trạng một số trạm  biến áp đã xây dựng xong mà lưới hạ thế chưa hoàn chỉnh và ngược lại một số nơi lưới hạ thế đã xong nhưng chưa có trạm biến áp. Chi tiết khối lượng xây dựng lưới điện so với dự kiến trong quy hoạch giai đoạn trước xem bảng I.12.

Về tình hình quản lý thực hiện Quy hoạch: Do tỉnh Lai Châu không tổ chức triển khai việc lập Quy hoạch chi tiết cho các huyện thị để chuẩn xác lưới điện phân phối đến từng thôn xã và xác định rõ quy mô, tiến độ đầu tư xây dựng, cải tạo lưới điện trung thế theo điều 2 của quyết định số 1661/QĐ-BCN ngày 29/06/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là bộ Công Thương) về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2006-2010 có xét đến 2015” nên việc thực hiện lưới điện trung thế chưa sát với quy hoạch dẫn đến khối lượng xây dựng trạm 22/0,4kV chỉ đạt 30% trong khi khối lượng xây dựng trạm 35/0,4 lại đạt đến 253% so với khối lượng Quy hoạch được duyệt. Ngoài ra còn có các nguyên nhân sau:

- Lưới điện 22kV chỉ dự kiến xây dựng ở khu vực nội thị thị xã Lai Châu. Do thiếu vốn nên việc cải tạo lưới điện 35kV khu vực nội thị của thị xã Lai Châu sang 22kV bị chậm tiến độ dẫn đến các trạm phân phối 22/0,4kV dự kiến xây dựng mới ở khu vực này phải xây dựng 35(22)/0,4kV hiện đang vận hành ở cấp điện áp 35/0,4kV. Trong giai đoạn 2006-2010 đã xây dựng được 28 trạm 35(22)/0,4kV với tổng dung lượng 7870kVA (xem bảng I.4). Khi các trạm 35(22)/0,4kV này được vận hành ở cấp điện áp 22/0,4kV (sau khi cải tạo xong) thì thực chất khối lượng xây dựng trạm 22/0,4kV trong giai đoạn 2006-2010 là 10970 kVA đạt 105% so với dự kiến trong quy hoạch trước đề ra (10420 kVA).

- Trong quy hoạch giai đoạn trước khối lượng trạm 35/0,4kV xây dựng mới chưa tính đến các trạm biến áp phục vụ thi công trong nội bộ công trường xây dựng nhà máy thủy điện Bản Chát và nhà máy thủy điện Huội Quảng (phần nằm trên địa phận tỉnh Lai Châu). Thực tế cho đến nay có 13 trạm 35/0,4kV phục vụ thi công 2 nhà máy thủy điện trên với tổng dung lượng 12540 kVA. Nếu không kể các trạm biến áp này và xem các trạm 35(22)/0,4kV nêu trên là trạm 22/0,4kV thì khối lượng xây dựng trạm 35/0,4kV trong giai đoạn 2006-2010 chỉ còn là 36774,5 kVA đạt 163% so với dự kiến trong quy hoạch trước đề ra (22591 kVA). Tuy nhiên khối lượng xây dựng trạm 35/0,4kV đạt 163% so với dự kiến trong quy hoạch trước đề ra cũng vẫn là quá cao trong khi phụ tải của tỉnh chưa đạt dự báo trong quy hoạch đề ra. Điều này do các trạm biến áp xây dựng mới thường có công suất lớn hơn so với dự kiến trong Quy hoạch nên mặc dù đạt 163% về dung lượng trạm biến áp nhưng số lượng trạm 35/0,4kV tương ứng chỉ đạt 94% (262/279 trạm) so với quy hoạch trước đề ra và thực tế hiện nay còn nhiều trạm biến áp phân phối vận hành non tải gây tổn thất lớn. Để khắc phục tình trạng này trong giai đoạn 2011-2015 cần triển khai việc lập Quy hoạch chi tiết cho các huyện thị để chuẩn xác lưới điện phân phối đến từng thôn xã và xác định rõ quy mô, tiến độ đầu tư xây dựng, cải tạo lưới điện trung thế tạo điều kiện cho cơ quan quản lý thực hiện đúng Quy hoạch đã được phê duyệt.

- Về vốn đầu tư: Tổng vốn đầu tư xây dựng lưới điện toàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2006-2010 đề ra trong quy hoạch giai đoạn trước là 572 tỷ đồng. Tuy nhiên do trượt giá nên mặc dù khối lượng thực hiện nhiều hạng mục chưa đạt quy hoạch trước đề ra nhưng tình hình thực hiện vốn đầu tư thực tế lớn hơn nhiều so với dự kiến trong quy hoạch, cụ thể lưới cao áp đạt 82% (289/352 tỷ đồng), trung áp đạt 166% (266/160 tỷ đồng) và hạ thế đạt 141% (82/60 tỷ đồng)

I.2.3. Tình hình đầu tư thủy điện nhỏ.

Trong Quy hoạch trước tỉnh Lai Châu dự kiến xây dựng 5 công trình thủy điện nhỏ trong giai đoạn 2006-2010  với tổng công suất 55,5MW. Cho đến nay cả 5 thủy điện này đều đã được triển khai xây dựng trong đó có 1 nhà máy đã đi vào vận hành, 1 nhà máy đã xây dựng xong chuẩn bị phát điện, chi tiết trong bảng sau:

| TT | Cụng trỡnh | Địa điểm | C.suất MW | Chủ đầu tư | Tiến độ dự án |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nậm Xe | Nậm Xe-Phong Thổ | 9,00 | Cty TNNL Lai Châu | Đang xây dựng |
| 2 | Nậm Mở 3 | Khoen On-Than Uyên | 10,00 | Cty TĐ Nậm Mở | Đó xõy dựng xong |
| 3 | Nậm Mở 2 | Khoen On-Than Uyên | 12,00 | Cty TĐ Nậm Mở | Đang xây dựng |
| 4 | Mường Kim | Thuộc Yên Bái giáp Lai Châu | 13,50 | CTCP cơ khí TB HN | Đó vận hành |
| 5 | Nậm Mở 1 a | Khoen On-Than Uyên | 11,00 | Cty TĐ Nậm Mở | Đang xây dựng |

Ngoài ra trên địa bàn tỉnh Lai Châu hiện nay đang triển khai xây dựng một số công trình thủy điện chưa được đề cập trong Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh giai đoạn trước như Nậm Na1- 30MW, Nậm Na2- 66MW, Nậm Na3- 84MW, Nậm Lụm- 4,6MW, Nậm Cát- 5MW, Nậm Giê- 4MW, Tả Páo Hồ- 10MW, Nậm Sì Lường 3- 17,4MW, Nậm Sì Lường 4- 15,6MW, ... và một số công trình khác đang trong giai đoạn hoàn tất các thủ tục đầu tư, chi tiết xem bảng IV.2

I.3. Một số nhận xét chung

I.3.1. Các nhận xét về hiện trạng lưới điện của tỉnh:

1. Trạm nguồn và lưới 110kV :

Trạm 110kV TĐ Lai Châu hiện vẫn còn non tải do công trường mới khởi công.

Về đường dây 110kV: Nhìn chung lưới 110kV vận hành tốt, đảm bảo việc truyền tải công suất cho các trạm 110kV của tỉnh Lai Châu. Tuy nhiên để nâng cao độ tin cậy của lưới 110kV, cần xây dựng các đường dây 110kV để tạo mạch vòng đảm bảo an toàn cấp điện cho tỉnh.

2. Lưới trung thế :

Lưới trung thế của tỉnh Lai Châu bao gồm các cấp điện áp 35,22,10,6V, trong đó chủ yếu là lưới 35kV, lưới 22kV chưa phát triển, lưới 10kV là lưới điện độc lập chiếm tỷ lệ không đáng kể còn lưới 6kV là lưới điện nội bộ phục vụ thi công nhà máy thuỷ điện Lai Châu.

+ Lưới 35kV giữ vai trò hết sức quan trọng trong việc cung cấp điện cho tỉnh Lai Châu, là lưới phân phối trực tiếp cho các trạm biến áp tiêu thụ. Trong thời gian qua lưới 35kV đã phát triển rất mạnh đáp ứng được nhu cầu phụ tải của tỉnh. Tuy nhiên, do đặc thù của tỉnh Lai Châu là một tỉnh miền núi đất rộng, người thưa, đường dây dài mà phụ tải nhỏ nên tổn thất điện năng lớn.

+ Lưới 22kV hiện mới chỉ có 3km cấp điện cho 2 trạm phân phối. Công ty Điện lực Lai Châu hiện đã có kế hoạch xây dựng lưới 22kV để cấp điện cho khu vực nội thị thị xã Lai Châu.

+ Các trạm biến áp phụ tải của tỉnh nhìn chung có công suất nhỏ và vẫn còn non tải nhất là ở các xã vùng sâu, vùng xa.

+ Về tình hình sự cố: Thống kê sự cố năm 2010 được thể hiện ở bảng I.13.

Bảng I.13: Thống kê sự cố lưới điện tỉnh Lai Châu năm 2010.

| TT | Điện áp | Sự cố | Suất sự cố |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Thoáng qua | Vĩnh cửu | (Lần/100km.năm) |
| 1 | Lưới 110kV | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Lưới 35kV | 83 | 69 | 7 |
| 3 | Lưới 22-10kV | 1 | 0 |  |

Nguồn: Cty Điện lực Lai Châu

Bảng I-13 cho thấy lưới điện Lai Châu chủ yếu bị sự cố ở đường dây 35kV do đường dây dài lại đi qua nhiều khu vực rừng núi nên thường có sự cố khi thời tiết mưa bão diễn biến bất thường, mưa giông, sấm sét.

I.3.2. Phân loại phụ tải theo các thành phần kinh tế, cơ cấu tiêu thụ điện năng theo từng ngành

Trong cơ cấu tiêu thụ điện của tỉnh Lai Châu thành phần nông lâm ngư nghiệp chiếm không đáng kể. Điều này do đặc điểm  của vùng núi cao địa hình bị chia cắt mạnh, ruộng đất nhỏ lẻ chủ yếu tưới tiêu bằng nước tự chảy. Một điểm đáng chú ý nữa trong cơ cấu tiêu thụ điện của tỉnh Lai Châu là tỷ lệ ánh sáng sinh hoạt rất cao (54,9% năm 2010). Thành phần điện năng tiêu thụ cho công nghiệp-xây dựng hiện mới chỉ chiếm khoảng 35,1% (năm 2010) lại chủ yếu là xây dựng do Lai Châu là tỉnh mới chia tách nên nhu cầu xây dựng cơ bản lớn, điều này cũng thể hiện công nghiệp Lai Châu còn rất nhỏ bé chủ yếu là các cơ sở công nghiệp địa phương và tiểu thủ công nghiệp. Các thành phần phụ tải còn lại chiếm tỷ lệ nhỏ bé trong cơ cấu tiêu thụ điện của tỉnh (Chi tiết xem trong bảng I.9).

I.3.3. Đánh giá hiện trạng và cơ chế quản lý lưới điện hạ thế, tổn thất và giá bán điện tại các vùng kinh tế khác nhau của địa phương

Tính đến hết tháng 5 năm 2011 tổng khối lượng đường dây hạ thế trên địa bàn tỉnh là 741km với 43550 công tơ (1pha + 3pha). Trong đó ngành điện quản lý 674 km đường dây hạ thế.

Hiện nay mặc dù các thủ tục bàn giao tài sản lưới điện hạ thế ở các xã thuộc dự án RE-II chưa xong nhưng Công ty Điện lực Lai Châu đã quản lý, vận hành và bán điện trực tiếp tại tất cả các xã đã có điện lưới trong toàn tỉnh Lai Châu. Đến hết tháng 5 năm 2011 đã có 80/98 xã, phường, thị trấn, có điện đạt 81,6%. Trong đó riêng số xã có điện là 71/89 xã đạt 79,8% số xã của tỉnh đã được cấp điện lưới. Tỷ lệ số hộ nông thôn có điện hiện nay là 47,23%. Tình hình cung cấp điện nông thôn hiện tại của tỉnh Lai Châu được thể hiện ở bảng sau:

Bảng I.14: Tình hình điện khí hoá nông thôn đến 31/05/2011.

| TT | Huyện ,thị xã | Tổng số xã | Có điện | Tỷ lệ (%) | Tổng số hộ | Có điện | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TX Lai Châu | 2 | 2 | 100 | 3281 | 3128 | 95,34 |
| 2 | Huyện Tam Đường | 13 | 13 | 100 | 6563 | 4907 | 74,77 |
| 3 | Huyện Phong Thổ | 17 | 17 | 100 | 12296 | 6451 | 52,46 |
| 4 | Huyện Sìn Hồ | 22 | 20 | 90,9 | 13264 | 6691 | 50,44 |
| 5 | Huyện Mường Tè | 15 | 5 | 33,3 | 9078 | 941 | 10,37 |
| 6 | Huyện Tân Uyên | 9 | 6 | 66,7 | 6896 | 2432 | 35,27 |
| 7 | Huyện Than Uyên | 11 | 8 | 72,7 | 10014 | 4445 | 44,39 |
|  | Tổng | 89 | 71 | 79,8 | 61392 | 28995 | 47,23 |

Nguồn:  Cty Điện lực Lai Châu- Số hộ chỉ tính ở các xã.

I.3.4.  Đánh giá chung về tình hình thực hiện qui hoạch giai đoạn trước

Cho đến nay các công trình lưới điện 110kV được xây dựng trên địa bàn tỉnh đều nằm trong danh mục các dự án phát triển Điện lực đã được đề ra trong quy hoạch giai đoạn trước. Việc trạm 110kV Mường So chưa được xây dựng là do chưa có nhà đầu tư vào khu công nghiệp Mường So.

Về phát triển lưới điện phân phối ở Lai Châu tương đối sát với chủ trương đã đề ra trong quy hoạch. Tuy nhiên việc xây dựng lưới 22kV để cấp điện cho thị xã Lai Châu vẫn còn chậm.

Chương II

ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN 
KINH TẾ - XÃ HỘI

II.1. Đặc điểm tự nhiên và kinh tế - xã hội của tỉnh Lai Châu

II.1.1. Đặc điểm tự nhiên

1. Vị trí địa lý

Lai Châu là tỉnh vùng cao biên giới tận cùng phía Tây Bắc của Tổ quốc. Phía Bắc và Tây bắc giáp tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Phía Nam giáp tỉnh Điện Biên, Sơn La. Phía Đông giáp tỉnh Lào Cai, Yên Bái. Diện tích tự nhiên của tỉnh là: 9068,78 km2 chiếm 2,74% tổng diện tích cả nước. Dân số năm 2010 là 382430 người chiếm  0,4% dân số cả nước, trong đó  dân số thành thị chiếm 14,2%, mật độ trung bình 42 người/km2. Với 273 km đường biên giới với Trung Quốc tỉnh Lai Châu có vị trí đặc biệt quan trọng về an ninh quốc phòng và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Là tỉnh miền núi cao, khu vực đầu nguồn của sông Đà là con sông có giá trị rất lớn về thuỷ điện và cấp nước cho vùng đồng bằng Bắc Bộ, tỉnh Lai Châu có vai trò hết sức quan trọng trong việc bảo vệ môi trường, duy trì nguồn nước ổn định cho các công trình thuỷ điện lớn trên sông Đà và phát triển kinh tế vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng.

2. Hành chính

Hiện tại tỉnh Lai Châu gồm có thị xã Lai Châu và 6 huyện là: Mường Tè, Sìn Hồ, Phong Thổ, Tam Đường, Than Uyên và Tân Uyên, với 3 phường, 93 xã và 7 thị trấn. Trong đó có 21 xã biên giới, các xã còn lại đều thuộc vùng khó khăn.

Trên địa bàn tỉnh Lai Châu có 20 dân tộc anh em sinh sống trong đó: Dân tộc Thái chiếm 32,34%, Mông 21,49%, Dao 13,16%, Kinh 15,28%, Hà Nhì 3,1%, còn lại 13,02% là các dân tộc khác.

3. Địa hình

Lai Châu là tỉnh có địa hình rất phức tạp, chủ yếu là núi cao và núi cao trung bình có độ dốc lớn mức độ chia cắt rất mạnh. Trên 60% diện tích của Lai Châu có độ cao trên 1000 mét, hơn 90% diện tích có độ dốc trên 25o và bị chia cắt mạnh mẽ bởi các dãy núi chạy dài theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, trong đó có nhiều đỉnh núi cao từ 2500 đến 3000 mét, đặc biệt là đỉnh núi Phan xi păng cao nhất cả nước (3143 mét). Xen kẽ giữa những dẫy núi cao là các thung lũng hoặc lòng chảo có địa hình tương đối bằng phẳng như thung lũng Mường So, Tam Đường, Bình lư, Than Uyên, ... nhưng diện tích không lớn.

4. Khí hậu thời tiết

Lai Châu có khí hậu điển hình của vùng nhiệt đới núi cao Tây Bắc, ngày nóng đêm lạnh, ít chịu ảnh hưởng của bão. Khí hậu trong năm chia làm hai mùa rõ rệt: Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 9, mùa khô từ tháng 10 đến tháng 4. Nhiệt độ trung bình năm là 20,5oC. Do có độ cao biến động lớn nên nhiệt độ giữa vùng cao và vùng thấp cũng rất khác nhau, những vùng có độ cao trên 1000 mét như khu vực cao huyện Sìn Hồ khí hậu mát, lạnh và ẩm quanh năm, về mùa đông thường xuất hiện sương muối, cá biệt còn có tuyết rơi.

Lượng mưa ở Lai Châu khá lớn, bình quân từ 2500 - 2700 mm/năm và phân bố không đều trong năm. Mưa lớn tập trung vào mùa hè, nhất là các tháng 6,7,8 và thường chiếm tới 80% lượng mưa cả năm. Các tháng mùa khô lượng mưa rất ít.

Bản đồ hành chính tỉnh Lai Châu

5. Thủy văn

Do địa hình bị chia cắt mạnh, lượng mưa lớn nên Lai Châu có mật độ sông suối khá cao ( 5,5-6km/km2 ). Là vùng thượng lưu của sông Đà, trên địa bàn tỉnh có 3 hệ thống sông chính là hệ thống sông Nậm Na, Nậm Mạ và Nậm Mu đều là chi lưu cấp 1 của sông Đà. Sông Đà chạy dọc huyện Mường Tè, sau đó chạy dọc theo phía nam huyện Sìn Hồ tạo thành ranh giới tự nhiên giữa hai tỉnh Điện Biên và Lai Châu. Nhìn chung hệ thống sông suối trên địa bàn tỉnh Lai Châu phân bố khá dày đặc song hầu hết đều rất ngắn, độ dốc dòng chảy lớn, lòng hẹp và có nhiều thác ghềnh.

6. Tài nguyên và môi trường

- Tài nguyên đất: Tổng diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh là 9.068,78km2 trong đó đất nông, lâm nghiệp chiếm 54,37%, đất phi nông nghiệp chiếm 2,91% và đất chưa sử dụng chiếm 42,71%.

- Tài nguyên rừng:  Đất lâm nghiệp có rừng chiếm diện tích 402,485 ngàn ha bằng 44,38% diện tích tự nhiên của tỉnh. Trong đó rừng phòng hộ có diện tích lớn nhất với 319,233 ngàn ha chiếm 79,31% đất lâm nghiệp có rừng. Rừng ở Lai Châu thuộc loại rừng nhiệt đới với quần thể thực vật rất phong phú, trong đó có nhiều loại gỗ quý có giá trị kinh tế cao như lát, chò chỉ, nghiến, tấu, pơ mu, ... Các đặc sản như thảo quả, cánh kiến, song, mây, sa nhân, ... Tuy nhiên do tình trạng đốt phá rừng làm nương rẫy và khai thác gỗ bừa bãi trong nhiều năm qua đã làm rừng bị cạn kiệt. Hiện nay rừng còn lại ở Lai Châu chủ yếu là rừng nghèo, rừng đang được khoanh nuôi tái sinh và rừng trồng chưa khép tán. Diện tích rừng trung bình và rừng giàu chỉ chiếm 9,2% diện tích rừng hiện có. Các rừng nguyên sinh chỉ còn rất ít ở những vùng núi cao, xa có địa hình hiểm trở.

- Tài nguyên nước: Tài nguyên nước là một thế mạnh của của tỉnh Lai Châu không những phục vụ cho tỉnh mà còn cho cả vùng đồng bằng Bắc bộ và cho cả nước. Như đã nói ở trên Lai Châu là tỉnh có hệ thống sông ngòi khá dày đặc có độ dốc lớn nên rất có lợi thế để phát triển thủy điện, ngoài ra còn cung cấp nước cho các nhà máy thuỷ điện lớn trên sông Đà cũng như vùng đồng bằng Bắc bộ. Tuy nhiên về mùa khô nguồn nước lại bị hạn chế, kể cả nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Do vậy, tỉnh cần có kế hoạch cụ thể về phát triển và bảo vệ rừng đầu nguồn để đảm bảo nguồn tài nguyên quí giá của cả nước.

- Tài nguyên khoáng sản: Tài nguyên khoáng sản của Lai Châu tương đối phong phú. Kết quả điều tra cho thấy Lai Châu có 169 điểm mỏ với 16 loại khoáng sản như: Đất hiếm ở Nậm Xe (Phong Thổ) và Đông Pao (Tam Đường), quặng sắt ở Huổi Luông (Sìn Hồ), Đồng ở Ma Li Pho (Phong Thổ), Chì Kẽm ở Dào San (Phong Thổ), Nhôm ở Nậm Mạ (Sìn Hồ), Vàng sa khoáng ở ven sông Đà thuộc huyện Mường Tè, ... Về vật liệu xây dựng có đá vôi, đá đen, đá trắng có trữ lượng lớn có thể phát triển công nghiệp xi măng. Ngoài ra ở Lai Châu còn có nhiều điểm suối khoáng nóng như ở Vàng Bó (Phong Thổ), Pắc Ma (Mường Tè),Vàng Bơ (Than Uyên), ... có khả năng khai thác cho du lịch, nghỉ dưỡng và chữa bệnh.

II.1.2. Hiện trạng kinh tế - xã hội

Lai Châu là tỉnh mới được thành lập từ tháng 1 năm 2004 trên cơ sở tách tỉnh Lai Châu cũ và sát nhập thêm huyện Than Uyên của tỉnh Lào Cai. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2010 tính theo giá so sánh 1994 đạt 1107 tỷ đồng. Nhịp độ tăng trưởng GDP bình quân của Lai Châu  giai đoạn 2006-2010 đạt 13%/năm trong đó nông nghiệp 4,3%, CNXD 25% dịch vụ 13,3%. GDP bình quân đầu người năm 2010 đạt 8 triệu đồng (giá hiện hành).

Cơ cấu kinh tế đã bước đầu chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp: Tỷ trọng GDP công nghiệp tăng từ 25,4% năm 2005 lên 35,3% năm  2010, trong khi nông nghiệp giảm từ 45,3% xuống 32,1% và dịch vụ tăng từ 29,3% lên 32,6%.

Bảng II.1.  Một số chỉ tiêu tổng hợp về thực trạng kinh tế xã hội tỉnh Lai Châu

| Stt | Chỉ tiêu | Đơn vị | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Giá trị |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Diện tích | km2 | 9068,78 | 9068,78 | 9068,78 | 9068,78 | 9068,78 | 9068,78 |
| 2 | Dân số TB | ng | 328238 | 339004 | 349661 | 360598 | 371380 | 382430 |
| 3 | Tổng GDP(giá 94) | Tỷ đ | 603 | 677,2 | 784,3 | 859,3 | 967,3 | 1107 |
|  | + Nông lâm. TS | Tỷ đ | 290,5 | 309 | 322,8 | 331,9 | 343,6 | 361,1 |
|  | + CN-XD | Tỷ đ | 133,3 | 164 | 225,3 | 268 | 328,6 | 401,5 |
|  | + Dịch vụ | Tỷ đ | 179,2 | 204,2 | 236,2 | 259,5 | 295,2 | 344,4 |
| 4 | GDP/ng (giá hh) | Triệu đ | 3,3 | 4 | 5,2 | 5,5 | 6,9 | 8 |
| II | CC GDP(giá hh) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Nông lâm. TS | % | 45,27 | 43 | 38,5 | 36,41 | 34,61 | 32,11 |
| 2 | CN-XD | % | 25,42 | 27,54 | 30,7 | 33,46 | 34,28 | 35,34 |
| 3 | Dịch vụ | % | 29,31 | 29,46 | 30,8 | 30,13 | 31,11 | 32,55 |
| III | Nhịp tăng | 2006-2010 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|  | GDP | 13% | 11% | 12,3% | 15,8% | 9,56% | 12,56% | 14,45% |
| 1 | Nông lâm. TS | 4,3% | 5,41% | 6,35% | 4,48 | 2,8% | 3,52% | 5,11% |
| 2 | CN-XD | 25% | 19,17% | 23,05% | 37,36% | 18,97% | 22,6% | 22,21% |
| 3 | Dịch vụ | 13,3% | 15,04% | 13,98% | 15,68% | 9,83% | 13,76% | 16,68% |

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Lai Châu.

Về thực trạng sản xuất kinh doanh của một số lĩnh vực kinh tế-xã hội chủ yếu của tỉnh Lai Châu như sau:

1. Nông - Lâm - thủy sản

Trong những năm qua sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định và toàn diện. Tốc độ tăng trưởng GDP của nông nghiệp giai đoạn 2006-2010 là: 4,3%, góp phần quan trọng vào ổn định đời sống và an ninh lương thực trong toàn tỉnh, nâng cao đời sống của nhân dân.

+ Ngành trồng trọt: Năm 2010 tổng diện tích các loại cây trồng đạt 78,6 ngàn ha trong đó lúa 30,3 ngàn ha. Tổng sản lượng lương thực  có hạt năm 2010 đạt 166,4 ngàn tấn, bình quân lương thực trên đầu người 435kg/người, Về cây công nghiệp có chè khoảng 3052 ha, đậu tương 2384 ha, lạc 1589 ha, mía 87 ha, cây thảo quả 4166 ha. Đặc biệt cây cao su mới được đưa vào trồng từ năm 2006 đến năm 2010 đã có 6241 ha

+ Ngành chăn nuôi: Trong những năm gần đây đàn gia súc gia cầm, phát triển ổn định, đã và đang hình thành các trang trại chăn nuôi tập trung theo hình thức hộ gia đình. Tính đến năm 2010 tổng đàn gia súc toàn tỉnh trên 32 vạn con. Chăn nuôi theo hướng hàng hoá được quan tâm và bước đầu phát triển. Giống bò thịt chất lượng cao nhập ngoại đang được chăn nuôi thử nghiệm tại Tam Đường, nếu thành công sẽ mở ra hướng đi mới trong phát triển chăn nuôi.

+ Về lâm nghiệp: Những năm qua chủ yếu thực hiện công tác khoanh nuôi phát triển diện tích rừng phòng hộ. Đến năm 2010 đã thực hiện khoanh nuôi tái sinh 144 ngàn ha, trồng rừng mới đạt 9496 ngàn ha. Cơ bản hoàn thành việc giao đất khoán rừng đến hộ và nhóm hộ. Tỷ lệ che phủ ngày càng tăng và ước đạt 41% năm 2010. Công tác quản lý bảo vệ rừng được quan tâm chỉ đạo. Các chỉ tiêu về trồng rừng, chăm sóc rừng, khoanh nuôi bảo vệ rừng đều đạt kế hoạch đã đề ra.

+ Về thuỷ sản: Ngành thuỷ sản được quan tâm phát triển, tỉnh đã xây dựng trung tâm giống thủy sản. Diện tích nuôi trồng thuỷ sản ước đạt 630 ha các mô hình nuôi cá nước lạnh, tôm càng xanh được áp dụng rộng rãi. Sản lượng thủy sản ước đạt 1300 tấn năm 2010.

2. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng

Sản xuất Công nghiệp và xây dựng tăng trưởng nhanh và tạo được sự đột phá trong giai đoạn 2006-2010 với tốc độ tăng trưởng bình quân 25%/năm.

Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 17,5%/năm trong đó khu vực ngoài Quốc doanh phát triển mạnh chiếm tỷ trọng gần 70% với tốc độ tăng 27%/năm. Riêng Công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động cầm chừng và chiếm tỷ trọng rất nhỏ 1,3%. Công nghiệp khai khoáng có phần chững lại do còn nhiều khó khăn. Sản xuất vật liệu xây dựng phát triển mạnh do nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng lớn. Các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ được các nhà đầu tư quan tâm, đến nay đã cấp phép đầu tư được 33 dự án thủy điện.

Tuy nhiên trình độ sản xuất công nghiệp còn nhiều hạn chế: Nguồn vốn đầu tư ít, chất lượng lao động còn thấp, đội ngũ cán bộ quản lý, lao động kỹ thuật còn thiếu và yếu về trình độ chuyên môn, hầu hết các sản phẩm công nghiệp địa phương là sản phẩm thô, khó tiêu thụ. Các sản phẩm như: điện phát ra, đá xây dựng, gạch đất nung, bê tông đúc sẵn, đá đen và quặng các loại có xu thế tăng mạnh trong thời gian tới do nhu cầu xây dựng các đô thị, các công trình thuỷ điện, ... trên địa bàn tỉnh.

Ngành xây dựng tăng trưởng khá. Việc quản lý xây dựng ở các thị tứ, thị trấn, thị xã được tăng cường, hạn chế tình trạng xây dựng tự do như trước đây.

3. Dịch vụ - Thương mại

Hoạt động thương mại, du lịch, dịch vụ được quan tâm mở rộng và nâng cao chất lượng.

+ Hoạt động thương mại, dịch vụ: Mạng lưới kinh doanh được mở rộng, cơ bản đáp ứng nhu cầu. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa tăng bình quân 20,4%/năm, năm 2010 ước đạt 1480 tỷ đồng.

+ Hoạt động du lịch: Hoạt động du lịch được quan tâm đầu tư như Động Tiên sơn (Tam Đường), Động Thiên Sơn (TX Lai Châu), bia Lê Lợi. Lượng du khách tăng nhanh, năm 2010 khoảng 87 ngàn lượt.

+ Hoạt động xuất nhập khẩu: Hoạt động xuất khẩu có phát triển song chưa xứng với tiềm năng, kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2010 đạt 15,8 triệu USD trong đó xuất khẩu địa phương đạt 4,5 triệu USD chủ yếu là xuất nhập khẩu quá cảnh qua cửa khẩu Ma Lù Thàng với các mặt hàng chủ yếu là quặng sắt, thảo quả, chè, đá đen, ...

4. Cơ sở hạ tầng:

+ Hệ thống giao thông: Trên địa bàn có 5 tuyến quốc lộ là:12, 4D, 32, 279 và 100 với tổng chiều dài 319 km. Có 3 tuyến tỉnh lộ là: 127, 128 và 132 với tổng chiều dài 217 km. Đường liên huyện, đường đến xã và liên xã có tổng chiều dài 592,3 km.

+ Thuỷ Lợi: Đến nay toàn tỉnh có khoảng 23 công trình thuỷ lợi được xây dựng kiên cố với quy mô từ cấp IV đến cấp V, có tổng năng lực tưới khoảng 2.466 ha lúa hai vụ ngoài ra còn có hàng trăm công trình thuỷ lợi nhỏ, công trình tạm do nhân dân tự xây dựng với tổng năng lực tưới 13.229 ha (86% tổng diện tích lúa màu), có thể nói hầu hết các cánh đồng lớn nhỏ đều có những công trình thuỷ lợi thích hợp, đây thực sự là một thành tích không nhỏ của Lai Châu trong lĩnh vực nông nghiệp, góp phần tăng năng suất lúa màu, đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn.

5. Hoạt động văn hoá - xã hội:

+ Giáo dục và đào tạo: Phát triển toàn diện cả về quy mô trường lớp, đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên. Chất lượng giáo dục từng bước được nâng cao, củng cố kiện toàn đào tạo tại địa phương với các cơ sở đào tạo như : Trường cao đẳng cộng đồng, trường trung cấp nghề, trường chính trị tỉnh, …Tích cực liên kết đào tạo với các tỉnh ngoài.

+ Y tế:  Trong những năm qua các phòng khám khu vực, các trạm xá đã được chú trọng sửa chữa, mua sắm trang thiết bị khám chữa bệnh. Đến nay đã xoá được các xã trắng về y tế, các chương trình y tế được triển khai thực hiện theo kế hoạch, công tác phòng chống dịch được quan tâm. Đến nay toàn tỉnh có 2472 cán bộ y tế, 52% trạm y tế đạt chuẩn Quốc gia.

+ Lao động thương binh xã hội: Tỷ lệ lao động được đào tạo đạt 30%. Giải quyết việc làm mới cho 4500 lao động/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 21,9%.

Công tác thương binh liệt sỹ, người có công với cách mạng được triển khai thực hiện tốt, công tác cứu trợ thường xuyên, đột xuất được thực hiện kịp thời.

+ An ninh quốc phòng: An ninh biên giới về cơ bản ổn định, chính quyền các huyện biên giới đã phối hợp với lực lượng vũ trang kiên quyết đấu tranh xử lý dứt điểm các vụ việc phát sinh. Nhờ đó an ninh biên giới ngày càng ổn định hơn. Việc xây dựng và phát triển kinh tế kết hợp với củng cố quốc phòng được chính quyền địa phương các cấp và các đơn vị vũ trang đóng quân trên địa bàn, đặc biệt là lực lượng biên phòng quan tâm nên thế trận toàn dân và các địa bàn xung yếu được xây dựng và củng cố ngày càng vững chắc . Các tuyến đường ra biên giới, đường tuần tra biên giới được quan tâm đầu tư xây dựng phục vụ ngày càng tốt hơn yêu cầu bảo vệ biên giới.

+ Công tác di dân tái định cư các công trình thủy điện: Cơ bản hoàn thành việc xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống nhân dân tái định cư. Hầu hết các hộ dân tái định cư có nhà ở khang trang hơn nơi ở cũ. Công tác di dân tái định cư các dự án thủy điện đảm bảo tiến độ, đúng chế độ chính sách, hiệu quả và chất lượng.

II.2. Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XII, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lai Châu thời kỳ 2006-2020, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Lai Châu đến 2020, kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế xã hội tỉnh Lai Châu 2011 -2015. Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lai Châu như sau:

II.2.1. Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2015-2020

1. Quan điểm phát triển: Gắn các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh với việc thực hiện nhiệm vụ quan trọng của quốc gia trên địa bàn tỉnh là: Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, xây dựng và củng cố an ninh quốc phòng, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, trên cơ sở khai thác có hiệu quả các tiềm năng và nguồn lực của địa phương, đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ của trung ương, nhất là thời cơ xây dựng nhà máy thuỷ điện Lai Châu. Từng bước rút ngắn khoảng cách về trình độ phát triển với cả nước. Nhanh chóng thoát khỏi tình trạng kém phát triển. Phát triển kinh tế hàng hoá, phát huy tối đa lợi thế kinh tế cửa khẩu. Đẩy mạnh chuyển dich cơ cấu kinh tế, hình thành các vùng sản xuất nông lâm nghiệp tập trung, chuyên canh, qui mô lớn. Gắn nông lâm nghiệp với công nghiệp chế biến. Phát triển rừng đầu nguồn sông Đà, bảo vệ nguồn nước cho các công trình thuỷ điện lớn của Quốc gia và phòng tránh lũ cho đồng bằng sông Hồng.

2. Mục tiêu tổng quát: Tập trung nguồn lực đầu tư, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế bền vững. Xây dựng Lai Châu thành một tỉnh miền núi biên giới vững vàng về kinh tế, có xã hội dân chủ văn minh, môi trường sinh thái được bảo vệ, an ninh quốc phòng được giữ vững. Trên cơ sở quan điểm phát triển và mục tiêu tổng quát của tỉnh kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế xã hội tỉnh Lai Châu 2011-2015 đã đề ra các mục tiêu cụ thể như sau:

- Dân số trung bình năm 2015 dự kiến là: 441,8 nghìn người

- Nhịp độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2011-2015 khoảng 17%/năm

- Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp - xây dựng 41%. Nông lâm nghiệp thuỷ sản 23,8%. Dịch vụ 35,2%.

- GDP bình quân đầu người năm 2015 đạt 19 triệu đồng.

Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2015-2020 của tỉnh được thể hiện ở bảng II.2

Bảng II.2: Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội đến 2015-2020

| TT | Các chỉ tiêu | Đơn vị | 2010 | 2015 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Gía trị |  |  |  |  |
| 1 | Diện tích tự nhiên | Km2 | 9068,78 | 9068,78 | 9068,78 |
| 2 | Dân số trung bình | Người | 382430 | 441800 | 508200 |
| 3 | Tổng GDP (gía 1994) | Tỷ đồng | 1107 | 2420 | 5082 |
|  | Nông - Lâm nghiệp- TS | Tỷ đồng | 361,1 | 495 | 617 |
|  | Công nghiệp - XD | Tỷ đồng | 401,5 | 1152 | 2807 |
|  | Dịch vụ - TM | Tỷ đồng | 344,4 | 773 | 1658 |
| 4 | GDP/người( giá hh) | Tr. đồng | 8 | 19 | 46 |
| II | Cơ cấu kinh tế (giá hh) |  | 100 | 100 | 100 |
| 1 | GDP Nông - Lâm nghiệp | % | 32,11 | 23,8 | 20 |
| 2 | GDP Công nghiệp - XD | % | 35,34 | 41 | 44 |
| 3 | GDP Dịch vụ - Thơng mại | % | 32,55 | 35,2 | 36 |
| III | Tốc độ tăng trưởng |  | 2006-2010 | 2011-2015 | 2016-2020 |
|  | Tổng GDP | % | 13 | 17 | 16,1 |
| 1 | Nông - Lâm nghiệp - TS | % | 4,3 | 6,5 | 4,5 |
| 2 | Công nghiệp - XD | % | 25 | 23,5 | 19,5 |
| 3 | Dịch vụ Thương mại | % | 13,3 | 17,5 | 16,5 |

Nguồn: Kế hoạch 2011-2015, Điều chỉnh Quy hoạch KTXH đến 2020

II.2.2. Định hướng phát triển các ngành kinh tế

1. Nông, lâm, thủy sản

Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá chuyển đổi nhanh cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng chăn nuôi, giảm tỷ trọng trồng trọt và gắn sản xuất nông nghiệp với công nghiệp chế biến và thị trường, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ mới đặc biệt là công nghệ sinh học để sản xuất các giống cây con mới nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, tăng sức cạnh tranh hàng hoá nông nghiệp.

+ Về trồng trọt:  Do điều kiện tự nhiên Lai Châu rất khó khăn trong việc phát triển cây lương thực. Diện tích cây trồng bị hạn chế năng suất thấp vì vậy thời gian tới cần chú trọng đẩy mạnh quá trình cải tạo giống, đưa giống mới với năng suất cao vào trồng thử nghiệm, đồng thời mở rộng diện tích canh tác trong điều kiện cho phép. Ưu tiên đầu tư sản xuất lương thực vùng trọng điểm Than Uyên, Bình Lư-Tam Đường, Mường So-Phong Thổ. Đến năm 2015 tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 170 ngàn tấn.

Tập trung phát triển cây công nghiệp, trong đó phát triển mạnh trồng mới cây cao su, đẩy mạnh thâm canh diện tích chè hiện có, phát triển một số cây trồng có lợi thế như thảo quả, hoa quả ôn đới, dược liệu. Thực hiện chương trình sản xuất rau an toàn đảm bảo tiêu dùng trong tỉnh.

+ Về chăn nuôi:  Phát triển mạnh chăn nuôi theo hướng mô hình hộ gia đình và trang trại, nhất là chăn nuôi đại gia súc theo vùng với quy mô phù hợp. Trâu, bò được xác định là hai loại vật nuôi chính phục vụ sản xuất nông nghiệp và cung cấp cho nhu cầu của địa phương từ trước tới nay và cả trong thời gian tới. Đến năm 2015 đàn bò phấn đấu đạt 19 ngàn con, đàn trâu 130 ngàn con, đàn lợn khoảng 291 ngàn con và đàn gia cầm khoảng 1275 ngàn con.

+ Về thủy sản:  Khai thác lợi thế các hồ thủy điện, thủy lợi trên địa bàn để phát triển nuôi trồng thủy sản gắn với phát triển du lịch, dịch vụ. Phát triển nuôi cá nước lạnh ở nơi có điều kiện.

+ Về lâm nghiệp:  Đưa lâm nghiệp thành ngành mũi nhọn trong phát triển kinh tế của tỉnh Lai Châu bằng cách bảo vệ tốt rừng hiện có, phát triển nhanh vốn rừng, tạo nguồn nguyên liệu để phát triển công nghiệp giấy và công nghiệp chế biến lâm sản. Phấn đấu cơ bản hoàn thành định canh, định cư, xoá hộ đói, giảm hộ nghèo từng bước ổn định và nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Kết hợp trồng rừng với phát triển cây công nghiệp và cây ăn quả.

2. Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp - Xây dựng

Phương hướng chung:

Khai thác tiềm năng, thế mạnh của Lai Châu như phát triển thuỷ điện, chế biến nông lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng, khai thác và chế biến khoáng sản, sản xuất nông cụ, sửa chữa cơ khí và tiểu thủ công nghiệp truyền thống. Tạo môi trường thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư, ứng dụng công nghệ hiện đại, đảm bảo môi trường sinh thái.

Phấn đấu tăng trưởng GDP ngành công nghiệp - xây dựng giai đoạn 2011-2015 tăng bình quân 23,5%/năm.

a) Xây dựng các nhà máy thuỷ điện:

Khuyến khích các doanh nghiệp xây dựng các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ theo đúng quy hoạch đã được duyệt. Các công trình thuỷ điện lớn trên địa bàn gồm có: Thuỷ điện Bản Chát công suất 220MW ở Than Uyên, Thuỷ điện Lai Châu công suất 1200MW ở Mường Tè. Ngoài ra Thuỷ Điện Huội Quảng công suất 560MW thuộc Sơn La nhưng phần hồ chủ yếu ở huyện Than Uyên - Lai Châu.

b) Công nghiệp chế biến nông lâm sản

Phát triển công nghiệp chế biến gắn với quy hoạch các vùng nguyên liệu như chè, cao su. Nâng cao năng lực sản xuất các cơ sở chế biến chè, xây dựng mới khoảng 3 cơ sở chế biến mủ cao su ở huyện Sìn Hồ và Phong Thổ, xây dựng nhà máy sản xuất ván ép, nhà máy chế biến thức ăn gia súc.

c) Công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản:

Khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn khoáng sản gắn với các cơ sở chế biến, nhằm giảm bớt việc xuất quặng thô: Mở rộng quy mô khai thác đất hiếm ở Đông Pao (Tam Đường). Xây dựng mỏ mới khai thác đất hiếm ở Nậm Xe (Phong Thổ). Khai thác chì ở Phong Thổ. Khai thác Vàng ở Chín Sáng, Noong Hẻo, Pu Sam Cáp và vàng sa khoáng dọc theo Sông Đà. Khai thác tận thu quặng sắt ở Huổi Luông (Sìn Hồ). Khai thác Đồng ở Ma Li Pho (Phong Thổ). Nghiên cứu khả năng khai thác than mỡ ở Than Uyên.

d) Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng:

Tăng công suất khai thác đá đen cho xây dựng và xuất khẩu ở Nậm Ban (Sìn Hồ) lên 1triệu viên/năm. Khai thác đá màu, đá trắng ở Phong Thổ. Khai thác đá, cát, sỏi phục vụ nhu cầu xây dựng trong tỉnh. Xây dựng nhà máy gạch Tuy nen công suất 20 triệu viên /năm ở thị xã Lai Châu, các nhà máy gạch khác công suất từ 5-10 triệu viên/năm tại Than Uyên, Bình Lư, vùng thấp Sìn Hồ, Nậm Hằng (Mường Tè).

e) Công nghiệp cơ khí và công nghiệp khác:

Xây dựng xưởng cơ khí nhằm đáp ứng nhu cầu đại tu máy móc, ô tô, sửa chữa, sản xuất nông cụ cầm tay... Xây dựng nhà máy nước 12 ngàn mét khối/ngày đêm  tại thị xã Lai Châu và các trạm cấp nước sạch tại các trung tâm huyện lỵ và các trung tâm cụm xã. Khôi phục và phát triển các ngành nghề truyền thống như: Mây tre đan, dệt thổ cẩm, ...

f) Phát triển khu cụm công nghiệp tập trung: Hiện nay tỉnh Lai Châu chưa có khu, cụm Công nghiệp nào. Dự kiến quy hoạch đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh có 2 khu và 4 cụm công nghiệp như sau:

Bảng II.3: Danh mục các khu, cụm Công nghiệp đến 2015-2020

| TT | Danh mục | Địa điểm | Đơn vị | Quy mô |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2020 |
| 1 | Khu CN Mường So | Phong Thổ | ha | 120 | 220 |
| 2 | Khu CN Tam Đường | Tam Đường | ha |  | 120 |
| 3 | Cụm CN Thị xã Lai Châu | TX Lai Châu | ha | 20 | 50 |
| 4 | Cụm CN Tân Uyên | Tân Uyên | ha | 20 | 50 |
| 5 | Cụm CN Than Uyên | Than Uyên | ha | 20 | 50 |
| 6 | Cụm CN Nậm Hằng-Lê lợi | Mường Tè | ha | 15 | 30 |

- Khu công nghiệp Mường So huyện Phong Thổ, diện tích khoảng 220ha, bao gồm các nhà máy: Sản xuất gạch, chế biến khoáng sản, đồ gỗ, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông lâm sản, ...

- Khu công nghiệp Tam Đường huyện Tam Đường, diện tích 120ha bao gồm các nhà máy: Chế biến gỗ ván, dầu Diezel sinh học, tuyển đồng, ...

- Cụm công nghiệp thị xã Lai Châu, diện tích 50ha, bố trí các nhà máy công nghiệp nhẹ và sản xuất vật liệu xây dựng, ...

- Cụm công nghiệp Nậm Hằng-Lê Lợi diện tích khoảng 30ha, gồm cac nhà máy: Sản xuất gạch tuy nen, sản xuất bê tông đúc sẵn, sản xuất vôi, ...

- Cụm công nghiệp Than Uyên (Nà Cang), diện tích khoảng 50ha, sản xuất chế biến nông lâm sản, thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, các xưởng cơ khí nhỏ....

- Cụm công nghiệp Tân Uyên (Thân Thuộc), diện tích khoảng 50ha, sản xuất chế biến nông lâm sản, thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, các xưởng cơ khí nhỏ....

3. Thương mại - Dịch vụ- Du lịch

Củng cố và phát triển mạng lưới thương nghiệp nhằm đáp ứng các mặt hàng thiết yếu cho đồng bào và bình ổn giá cả thị trường. Khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia hoạt động thương mại. Phát triển khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng thành một trung tâm thương mại xuất nhập khẩu. Khai thác có hiệu quả tiềm năng du lịch sinh thái, xây dựng các khu nghỉ mát kết hợp với du lịch sinh thái trên cao nguyên Sìn Hồ, khu vực vùng cao các huyện Tam Đường, Phong Thổ, du lịch sinh thái gắn với các hồ thủy điện như Nậm Tăm, Nậm Hằng, các dự án du lịch Vàng Pó, Pú Đao, động Thiên Sơn, Tiên Sơn, Pu Sam Cáp, …

4. Xây dựng kết cấu hạ tầng:

Tập trung đầu tư phát triển hệ thống giao thông nối quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ, và đường giao thông nông thôn thành mạng lưới đảm bảo giao lưu kinh tế giữa tỉnh với các địa phương và các tỉnh bạn, các tuyến đường vành đai biên giới. Sửa chữa, nâng cấp và xây dựng mới các công trình thuỷ lợi, hồ chứa nước, hệ thống tưới tiêu. phục vụ sản xuất nông nghiệp.

5. Văn hoá - Xã hội

+ Phát triển giáo dục đào tạo:  Thực hiện xã hội hóa giáo dục, thành lập các trường tư thục ở những nơi có điều kiện. Đa dạng hóa các ngành nghề, lĩnh vực đào tạo. Xây dựng cơ sở vật chất trường học theo hướng chuẩn Quốc gia, mở rộng mạng lưới dạy nghề, các trung tâm giáo dục thường xuyên.

+ Về y tế: Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe cho người dân, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ y tế có trình độ cao, chuyên môn giỏi , nâng cao y đức.

+ Công tác di dân tái định cư các công trình thủy điện: Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất, ổn định đời sống và phát triển kinh tế, xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La, Huội Quảng, Bản Chát. Hoàn thành di dân tái định cư thủy điện Lai Châu đúng tiến độ. Gắn công tác tái định cư với bố trí, sắp xếp lại dân cư và xây dựng nông thôn mới.

6. Phân vùng phát triển kinh tế.

+ Vùng kinh tế Lâm - Nông nghiệp sinh thái sông Đà gồm  huyện Mường Tè và vùng thấp Sìn Hồ:

Đây là vùng phòng hộ đặc biệt xung yếu của sông Đà, nằm dọc sông Đà và các nhánh lớn của sông Đà như Nậm Mu, Nậm Na, Nậm Mạ. Vùng này có địa hình núi cao, dốc và chia cắt phức tạp, ít có tiềm năng về nông nghiệp.

Định hướng phát triển chính của vùng là khoanh nuôi bảo vệ rừng, trồng rừng phòng hộ, khai thác du lịch sinh thái sông Đà và chế biến lâm sản. Trồng cây cao su tập trung gắn với các cơ sở chế biến. Chuẩn bị điều kiện để xây dựng thuỷ điện Lai Châu, xây dựng cụm công nghiệp Nậm Hằng-Lê lợi.

+ Vùng kinh tế động lực quốc lộ 32 và 4D bao gồm thị xã Lai Châu, huyện Phong Thổ, Tam Đường, Tân Uyên và Than Uyên:

Đây là vùng có rất nhiều tiềm năng để phát triển toàn diện cả về nông lâm nghiệp, công nghiệp khai khoáng và thương mại dịch vụ với trung tâm tỉnh lỵ là thị xã Lai Châu, khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, vùng ruộng bậc thang và thảo quả Giào San, vùng chè và chế biến chè Tam Đường, Thân Thuộc, vùng lúa Bình Lư, Mường Than, mỏ đất hiếm Đông Pao, Nậm Xe, mỏ vàng Chín Sáng, ...

Định hướng phát triển của vùng là: Phát triển thương mại, dịch vụ kinh tế cửa khẩu, phát triển nông nghiệp sản xuất hàng hoá và công nghiệp chế biến nông lâm sản với các mặt hàng chủ lực là: Chè, lúa gạo, thảo quả, thịt bò chất lượng cao, khai thác khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng. Xây dựng nhà máy xi măng Phong Thổ, khu công nghiệp Mường So, các cụm công nghiệp thị xã, Bình Lư và Thân Thuộc. Xây dựng thuỷ điện Bản Chát và các nhà máy thuỷ điện vừa và nhỏ khác.

+ Vùng kinh tế du lịch sinh thái, văn hóa dân tộc và nông nghiệp chất lượng cao ở cao nguyên Sìn Hồ:

Phát triển thành vùng du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, nghỉ dưỡng, phát triển cây dược liệu, hoa, quả ôn đới.

Bảng II.4. Danh mục các phụ tải lớn trên địa bàn

| TT | Tên phụ tải | Địa điểm | Đơn vị | Quy mô |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2020 |
| I |  | TX. Lai Châu |  |  |  |
| 1 | NM Chè Tam Đường |  | tấn/năm | 1000 | 1300 |
| 2 | Nhà máy gạch Tuy nen |  | tr.viên/n | 20 | 30 |
| 3 | Trạm nghiền xi măng |  | vạn tấn /năm | 4 | 6 |
| 4 | Cụm CN thị xã |  | ha | 20 | 50 |
| II |  | H. Tam Đường |  |  |  |
| 1 | Khu CN Tam Đường |  | ha |  | 120 |
| 2 | NM Gạch Tuy nen |  | tr.viên/n | 10 | 20 |
| 3 | SX Gỗ Ván |  |  |  |  |
| 4 | Dầu Diezel sinh học |  |  |  |  |
| 5 | NM tuyển đồng |  |  |  |  |
| III |  | H. Phong Thổ |  |  |  |
| 1 | NM Gạch Tuy nen |  | tr.viên/n | 10 | 20 |
| 2 | Khu CN Mường So |  | ha | 120 | 220 |
| IV |  | H. Tân Uyên |  |  |  |
| 1 | NM chè Than Uyên |  | tấn/năm | 1000 | 1300 |
| 2 | Cụm CN Tân Uyên |  | ha | 20 | 50 |
| V |  | H. Than Uyên |  |  |  |
| 1 | Cụm CN Than Uyên |  | ha | 20 | 50 |
| 2 | NM Gạch Tuy nen |  | tr.viên/n | 10 | 20 |
| VI |  | H. Sìn Hồ |  |  |  |
| 1 | TTCN Pu Sam Cáp |  | ha |  | 15 |
| VII |  | H. Mường Tè |  |  |  |
| 1 | Thi công thuỷ điện Lai Châu |  | MW | 1200 |  |
| 2 | Cụm CN Nậm Hằng-Lê lợi |  | ha | 15 | 30 |
| 3 | NM Gạch Tuy nen |  | tr.viên/n | 10 | 20 |

.

Chương III

DỰ BÁO NHU CẦU ĐIỆN

III.1. Phương pháp luận và cơ sở pháp lý xác định nhu cầu điện:

III.1.1. Các cơ sở pháp lý xác định nhu cầu điện:

Nhu cầu điện của tỉnh Lai Châu được tính toán dự báo căn cứ vào các tài liệu sau:

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lai Châu đến 2020.

- Quy hoạch các ngành của tỉnh Lai Châu.

- Kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế xã hội tỉnh Lai Châu 2011-2015.

- Các số liệu về tiêu thụ điện trong các năm qua do công ty Điện lực Lai Châu cung cấp.

- Quy hoạch phát triển Điện lực Quốc gia giai đoạn 2011-2020, có xét triển vọng đến năm 2030 (Tổng sơ đồ VII) do Viện Năng lượng lập đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

III.1.2. Lựa chọn mô hình và phương pháp dự báo nhu cầu điện:

1. Các phương pháp dự báo nhu cầu điện năng:

a. Phương pháp hệ số đàn hồi:

Đây là phương pháp thích hợp với các dự báo trung và dài hạn. Phương pháp này dựa trên cơ sở dự báo của các kịch bản phát triển kinh tế - xã hội. Nhu cầu điện năng được mô phỏng theo quan hệ đàn hồi với tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Hệ số đàn hồi (() được tính theo công thức sau:

Tốc độ tăng nhu cầu điện (%)

Hệ số đàn hồi (() =

Tốc độ tăng trưởng GDP (%)

Các hệ số đàn hồi được xác định theo từng ngành theo chuỗi phân tích quá khứ.

b. Phương pháp phân tích đa hồi quy:

Phương pháp phân tích đa hồi quy được áp dụng để dự báo trung và dài hạn nhu cầu năng lượng cũng như điện năng. Phương pháp đa hồi quy sử dụng Mụ hỡnh Simple - E  được Viện kinh tế Nhật Bản xây dựng nhằm giải quyết các vấn đề về phõn tớch và dự bỏo cỏc mụ hỡnh kinh tế lượng dựa trên cơ sở số liệu thu thập được và cỏc mụ hỡnh mẫu giả định. Dự bỏo ỏp dụng theo mụ hỡnh này phõn tớch chuỗi số liệu quỏ khứ (10-15 năm) tỡm ra  hàm hồi quy biểu thị mối tương quan giữa tiêu thụ điện năng và phỏt triển kinh tế- xó hội như: GDP, tiêu thụ điện năng của ngành năm trước, dân số, số hộ, GDP trên đầu người, tỉ lệ điện khí hoá, giá điện... Trong Simple-E, quỏ trỡnh phõn tớch hồi quy và mụ phỏng dự bỏo được tự động hoá tới mức tối đa có thể được.

c. Phương pháp ngoại suy theo thời gian:

Nội dung của phương pháp là nghiên cứu sự diễn biến của điện năng trong thời gian quá khứ tương đối ổn định để tìm ra một quy luật nào đó, rồi dùng nó để dự đoán tương lai. Phương pháp này thường chỉ sử dụng khi thiếu các thông tin về tốc độ phát triển của các ngành, các phụ tải dự kiến, mức độ hiện đại hóa,... trong tương lai để làm cơ sở dự báo.

Mô hình này thường có dạng hàm mũ: At = A0(1+a)t

trong đó: 	At - điện năng dự báo năm t

A0 - điện năng ở năm chọn làm gốc

a - tốc độ phát triển bình quân năm

t -  thời gian dự báo

Nhược điểm của phương pháp này là chỉ cho ta kết quả chính xác nếu tương lai không có nhiễu và quá khứ phải tuân theo một quy luật

d. Phương pháp chuyên gia:

Nội dung chính là sự hiểu biết sâu sắc của các chuyên gia giỏi. Các chuyên gia sẽ đưa ra các dự báo của mình.

e. Phương pháp dự báo trực tiếp:

Nội dung của phương pháp là xác định nhu cầu điện năng của năm dự báo dựa trên tổng sản lượng kinh tế của các ngành năm đó và suất tiêu hao điện năng của từng loại sản phẩm hoặc suất tiêu hao trung bình cho 1 hộ gia đình, bệnh viện, trường học, khách sạn,…. Phương pháp này tỏ ra khá chính xác khi có tương đối đầy đủ các thông tin về tốc độ phát triển kinh tế xã hội, các phụ tải dự kiến mới và phát triển mở rộng của các ngành kinh tế, mức độ áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật,... Với các ưu điểm về độ chính xác, bám sát thực tế phát triển của khu vực dự báo, không quá phức tạp nên phương pháp này được dùng phổ biến cho các dự báo tầm ngắn (1-2) năm và tầm vừa (3-5) năm trong các đề án quy hoạch tỉnh, thành phố,...

2. Lựa chọn phương pháp dự báo nhu cầu điện năng:

Phù hợp với hoàn cảnh thực tế của địa phương và số liệu điều tra thu thập được từ các tài liệu pháp lý, nhu cầu điện của tỉnh Lai Châu trong giai đoạn quy hoạch được dự báo theo 2 phương pháp:

+ Phương pháp tính trực tiếp.

+ Phương pháp phân tích đa hồi quy

III.2. Phân vùng phụ tải điện

- Căn cứ vào đặc điểm địa hình tự nhiên, phân vùng phát triển kinh tế hiện tại và dự kiến phát triển trong tương lai và căn cứ vào các hộ tiêu thụ điện xác định trên địa hình từng vùng.

- Căn cứ vào khả năng cấp điện của các trung tâm nguồn trạm 110kV hiện tại và phương thức vận hành lưới điện cũng như dự kiến xây dựng các nguồn trạm mới trong giai đoạn đến 2015 và 2020.

Tỉnh Lai Châu được chia thành 2 vùng phụ tải

Vùng I:

Là vùng phụ tải trung tâm bao gồm thị xã Lai Châu, huyện Tam Đường, Tân Uyên và Than Uyên. Đây là vùng trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá của tỉnh. Hiện tại vùng I đã có 2 trạm 110 kV là Phong Thổ và Than Uyên.

Vùng II:

Là vùng phụ tải còn lại nằm ở phía Bắc và phía Tây của tỉnh bao gồm các huyện Phong Thổ, Sìn Hồ và huyện Mường Tè. Đây là trung tâm công nghiệp trong tương lai của tỉnh (dự kiến có nhà máy xi măng Phong Thổ và khu công nghiệp Mường So), là vùng kinh tế Lâm - Nông nghiệp sinh thái sông Đà. Thuỷ điện Lai Châu sẽ được xây dựng tại vùng này. Hiện tại vùng II được cấp điện từ trạm 110kV Phong Thổ và trạm 110kV thủy điện Lai Châu.

III.3. Tính toán dự báo nhu cầu điện tỉnh Lai Châu.

III.3.1. Dự báo nhu cầu điện tỉnh Lai Châu theo phương pháp trực tiếp

Nhu cầu điện đến năm 2020 của tỉnh Lai Châu được dự báo theo phương pháp trực tiếp trên cơ sở dự báo nhu cầu cho từng thành phần phụ tải sau đó tổng hợp thành nhu cầu điện của toàn tỉnh.

Quá trình tính toán dự báo nhu cầu điện tỉnh Lai Châu theo cơ cấu 5 thành phần theo Quyết định số 389/1999/QĐ-TCTK của Tổng cục thống kê về việc ban hành bản danh mục phân tổ điện thương phẩm cung cấp cho các hoạt động kinh tế - xã hội ngày 4/6/1999 bao gồm:

- Nhu cầu điện cho công nghiệp - xây dựng.

- Nhu cầu điện cho nông - lâm nghiệp - thuỷ sản.

- Nhu cầu điện cho thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng.

- Nhu cầu điện cho quản lý và tiêu dùng dân cư.

- Nhu cầu điện phục vụ các hoạt động khác.

Việc tính toán dự báo được tiến hành từ các xã, phường, huyện, thị và cuối cùng tập hợp cho toàn tỉnh theo các mốc năm  2010, 2015, 2020.

Nhu cầu phụ tải năm 2010 là số liệu thực hiện của công ty Điện lực Lai Châu. Đối với giai đoạn 2015-2020,  đề án tính toán dự báo nhu cầu phụ tải theo 2 phương án: Phương án cơ sở và phương án cao.

+ Phương án cơ sở:

Là phương án đáp ứng tối đa cho các khu vực dân cư, khu vực công nghiệp có tính khả thi cao, các đề án đã được Nhà nước chấp thuận, phê duyệt và bảo lãnh tài chính.

+ Phương án cao:

Là phương án đáp ứng tối đa cho các nhu cầu phụ tải phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Không hạn chế về vốn đầu tư.

III.3.1.1. Tính toán nhu cầu điện theo phương án cơ sở:

a. Nhu điện cho công nghiệp và xây dựng:

Nhu cầu điện ngành công nghiệp, xây dựng được tính trên cơ sở dự kiến mở rộng, xây dựng mới các khu, cụm công nghiệp tập trung, các nhà máy thuỷ điện, các nhà máy xí nghiệp với quy mô sản phẩm và công suất lắp đặt của thiết bị ở từng giai đoạn được hoạch định trong quy hoạch và định hướng phát triển công nghiệp, xây dựng của tỉnh. Theo quy hoạch của tỉnh, công nghiệp, xây dựng Lai Châu đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế của tỉnh, nhất là trong giai đoạn tới, giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá toàn tỉnh, phấn đấu để tỷ trọng GDP công nghiệp, xây dựng đạt 41% vào năm 2015 và với tốc độ tăng trưởng 23,5%/năm giai đoạn 2011-2015.

Kết quả tính toán nhu cầu điện cho ngành công nghiệp, xây dựng theo phương án cơ sở như sau:

Bảng III.1: Nhu cầu điện công nghiệp và xây dựng.

| Năm | Thành phần | Nhu cầu | % so với TP |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 | Công suất (MW) Điện năng A (GWh) Tốc độ tăng trưởng (2011-2015) | 23,2 99 32,1% | 48% |
| 2020 | Công suất (MW) Điện năng A (GWh) Tốc độ tăng trưởng (2016-2020) | 51,6 232 18,6% | 50,8% |

Danh mục phụ tải công nghiệp, xây dựng xem trong phụ lục 1.

b. Nhu cầu điện cho Nông - Lâm - Thủy sản

Chủ yếu là nhu cầu điện cho các trạm bơm thủy lợi tưới tiêu, các nông, lâm trường, trạm, trại chăn nuôi, thuỷ sản. Tuy nhiên do đặc điểm  của vùng núi cao địa hình bị chia cắt mạnh, ruộng đất nhỏ lẻ nên chủ yếu tưới tiêu bằng nước tự chảy. Điện dùng cho các cơ sở sản xuất lâm nghiệp, các nông trường trạm trại và nuôi trồng thủy sản hiện tại không đáng kể, dự kiến đến 2015, 2020 cũng rất nhỏ bé. Kết quả tính toán nhu cầu điện cho ngành nông lâm nghiệp thuỷ sản theo phương án cơ sở như sau:

Bảng III.2: Nhu cầu điện nông lâm nghiệp - thuỷ sản.

| Năm | Thành phần | Nhu cầu | % so với TP |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 | Công suất (MW) Điện năng A (GWh) Tốc độ tăng trưởng BQ(2011-2015) | 0,2 0,3 58,5%/năm | 0,1% |
| 2020 | Công suất (MW) Điện năng A (GWh) Tốc độ tăng trưởng BQ(2016-2020) | 0,3 0,6 14,9%/năm | 0,1% |

Danh mục phụ tải nông lâm nghiệp, thuỷ sản xem trong phụ lục 2.

c. Nhu cầu điện cho Thương mại, khách sạn, nhà hàng

Được tính theo định mức trên diện tích hoặc công suất lắp đặt thiết bị dùng điện của từng cơ sở. Bao gồm điện cấp cho các hoạt động bán buôn bán lẻ, các công ty, cửa hàng, sửa chữa bảo dưỡng vật phẩm tiêu dùng, khách sạn, nhà hàng và nhà nghỉ,... Lai Châu là một tỉnh mới được thành lập do vậy qui mô phát triển cũng như sử dụng điện của các phụ tải cho thành phần này còn rất nhỏ bé. Dự kiến đến năm 2015, 2020 các phụ tải này sẽ xuất hiện và phát triển ngày càng nhiều trên địa bàn tỉnh tại thị xã, các trung tâm huyện lị, các cụm dân cư nông thôn để đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng của dân cư sinh sống trên địa bàn tỉnh và của du khách. Việc tính toán nhu cầu điện cho thành phần này được tính toán dựa trên cơ sở quy hoạch phát triển các ngành dịch vụ thương mại, du lịch đến năm 2020 của tỉnh Lai Châu.

Kết quả tính toán nhu cầu điện cho Thương mại, khách sạn, nhà hàng như sau:

Bảng III.3: Nhu cầu điện cho thương mại dịch vụ.

| Năm | Thành phần | Nhu cầu | % so với TP |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 | Công suất (MW) Điện năng A (GWh) Tốc độ tăng trưởng BQ(2011-2015) | 2,3 4,9 17,6%/năm | 2,4% |
| 2020 | Công suất (MW) Điện năng A (GWh) Tốc độ tăng trưởng BQ(2016-2020) | 4,3 10,7 16,9%/năm | 2,3% |

Danh mục phụ tải thương mại - khách sạn - nhà hàng xem trong phụ lục 3

d. Nhu cầu điện cho quản lý và tiêu dùng dân cư

Nhu cầu điện cho mảng phụ tải này bao gồm điện cấp cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, các văn phòng làm việc của các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và điện cấp cho sinh hoạt gia đình dân cư.

Phụ tải điện cấp cho quản lý được xác định theo quy mô diện tích và trang thiết bị của văn phòng. Phụ tải điện cấp cho sinh hoạt gia đình được tính theo định mức tiêu thụ điện năng cho từng hộ gia đình trong 1 năm theo từng khu vực đặc trưng (Thị xã, thị trấn huyện, nông thôn). Định mức này được tính theo tài liệu hướng dẫn của Bộ Công Thương có căn cứ và hiệu chỉnh theo tiêu thụ điện thực tế năm 2010 của tỉnh, đồng thời có so sánh với mức sử dụng điện nông thôn của một số tỉnh có đặc trưng tương tự. Định mức tiêu thụ điện năng cho tiêu dùng dân cư được trình bày bảng III.4

Bảng III.4:Chỉ tiêu ánh sáng sinh hoạt.

| Khu vực | Năm 2015 | Năm 2020 |
| --- | --- | --- |
|  | W/hộ | kWh/hộ.năm | W/hộ | kWh/hộ.năm |
| 1. TX. Lai Châu | 1000 | 1700 | 1500 | 2800 |
| Ngoại thị | 700 | 1100 | 1000 | 1700 |
| 2. Thị trấn, thị tứ | 700- 800 | 1100-1300 | 1000-1100 | 1700-1900 |
| 3. Nông thôn | 350-500 | 550-750 | 550-800 | 900-1300 |

Hiện tại tỷ lệ số hộ có điện lưới quốc gia trong toàn tỉnh Lai châu khoảng 65%, dự kiến đến 2015 tỷ lệ này sẽ đạt 90%.

Kết quả tính toán nhu cầu điện cho quản lý và tiêu dùng dân cư như sau:

Bảng III.5: Nhu cầu điện cho quản lý và tiêu dùng dân cư.

| Năm | Thành phần | Nhu cầu | % so với TP |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 | Công suất (MW) Điện năng A (GWh) Tốc độ tăng trưởng BQ(2011-2015) | 36,8 93 19,3%/năm | 45,1% |
| 2020 | Công suất (MW) Điện năng A (GWh) Tốc độ tăng trưởng BQ(2016-2020) | 75,5 198 16,3%/năm | 43,3% |

Danh mục phụ tải quản lý và tiêu dùng dân cư xem trong phụ lục 4.

e. Nhu cầu điện cho hoạt động khác:

Là nhu cầu điện cho rạp chiếu phim, nhà văn hoá, triển lãm, khu di tích lịch sử, vui chơi giải trí, sân bãi thể thao, trường học, bệnh viện, chiếu sáng công cộng, kho bãi, thông tin liên lạc,... được tính theo quy mô diện tích hoặc công suất thiết bị lắp đặt. Kết quả tính toán nhu cầu điện cho các hoạt động khác như sau:

Bảng III.6: Nhu cầu điện cho các hoạt động khác.

| Năm | Thành phần | Nhu cầu | % so với TP |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 | Công suất (MW) Điện năng A (GWh) Tốc độ tăng trưởng BQ(2011-2015) | 3,9 8,9 12,9%/năm | 4,3% |
| 2020 | Công suất (MW) Điện năng A (GWh) Tốc độ tăng trưởng BQ(2016-2020) | 6,4 15,7 12,0%/năm | 3,4% |

Danh mục phụ tải các hoạt động khác xem trong phụ lục 5.

III.3.1.2. Kết quả tính toán nhu cầu điện theo 2 phương án:

Bảng III.7: Nhu cầu điện tỉnh Lai Châu theo 2 phương án:

| Năm | Thành phần | P.án cơ sở | P.án cao |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 | Công suất (MW) Điện thương phẩm (GWh) Điện nhận (GWh) Tăng trưởng ĐTP BQ (2011-2015) | 51 206 225 24,1%/năm | 57 233 255 27,2%/năm |
| 2020 | Công suất (MW) Điện thương phẩm (GWh) Điện nhận (GWh) Tăng trưởng ĐTP BQ (2016-2020) | 104 457 491 17,3%/năm | 116 526 565 17,7%/năm |

Kết quả dự báo chi tiết xem trong các bảng III.8,9,10,11.

III.3.2. Dự báo nhu cầu điện tỉnh Lai Châu theo phương pháp phân tích đa hồi quy.

Để dự bỏo theo mụ hỡnh Simple-E sẽ tiến hành theo cỏc bước như sau:

+ Trước hết xây dựng bộ cơ sở dữ liệu về kinh tế- năng lượng của chuỗi năm  quá khứ (10 năm) của tỉnh, bao gồm cỏc số liệu về kinh tế-xó hội như: GDP theo các ngành kinh tế, chỉ số giá tiêu dùng (CPI), dân số, số hộ, thu nhập GDP/đầu người,  tỉ lệ điện khí hoá, giá điện bỡnh quõn theo cỏc ngành và số liệu về tiờu thụ điện năng theo các ngành, tổng điện thương phẩm, điện nhận, Pmax.

+ Trên cơ sở bộ số liệu đó thu thập được xây dựng hàm hồi quy biểu thị mối tương quan giữa tiêu thụ điện năng của từng ngành với các biến phụ thuộc  như: GDP của ngành, tiêu thụ điện  năng của ngành năm trước, dân số, GDP trên đầu người, tỉ lệ điện khí hoá, giá điện, ….Cụ thể đối với từng ngành như sau:

- Tiêu thụ điện ngành Công nghiệp, Xây dựng = f (GDP ngành CN, giá điện)

- Tiêu thụ điện cho Nông nghiệp = f (GDP ngành NN, giá điện)

- Tiêu thụ điện cho Thương mại-dịch vụ = f (GDP ngành dịch vụ, giá điện)

- Tiêu thụ điện cho Dân dụng = f (GDP/người, dân số, giá điện)

- Tiêu thụ điện cho Ngành khác = f (GDP/người)

+ Đưa ra các giả thiết về :

- Kịch bản tăng trưởng kinh tế (tăng trưởng GDP), tốc độ tăng trưởng dân số.

- Kịch bản tăng trưởng gía điện

- Kịch bản tiết kiệm điện năng

Nhu cầu điện năng cho mỗi ngành, mỗi giai đoạn sẽ được tính toán dựa trên kết quả hàm hồi quy thu được và các kịch bản giả thiết trên

+ Điện  thương phẩm sẽ bằng tổng  điện  tiêu thụ  của  các  ngành

+ Điện nhận

Điện nhận = Điện thương phẩm/(1-Tỉ lệ tổn thất/100)

+ Hệ số phụ tải

Hệ số PT = f (Điện cho Công nghiệp, dân dụng)

+ Pmax

Pmax = (Điện nhận/8.76)/(Hệ số PT/100)

Dự báo theo phương pháp phân tích đa hồi quy được tính nhu cầu điện năng hàng năm trong giai đoạn 2010-2015, có xét đến 2020 của toàn tỉnh, phân chia theo 5 thành phần như dự báo trực tiếp.

- Điện năng tiêu thụ trong giai đoạn 2011-2015, 2016-2020 được dự báo dựa trên kịch bản tăng trưởng kinh tế -xó hội của tỉnh:

- Tốc độ tăng trưởng GDP bỡnh quõn thời kỳ 2011-2015 là 17%/năm, giai đoạn 2016-2020 là 16,1%/năm.

- Dân số năm 2010 là 382,4 nghỡn người, năm 2015 đạt 441,8 nghỡn người & năm 2020 là 508,2 nghỡn người.

Việc tớnh toỏn theo mụ hỡnh Simple-E được thực hiện hoàn toàn trên chương trỡnh phần mềm máy tính. Kết quả dự báo nhu cầu điện tỉnh Lai Châu giai đoạn đến năm 2020 theo phương pháp phân tích đa hồi quy như sau:

Bảng III.12: Kết quả dự báo nhu cầu điện tỉnh Lai Châu đến 2015-2020 theo phương pháp phân tích đa hồi quy.

| Năm | 2010 | 2015 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Điện thương phẩm (GWh) | 70 | 198 | 488 |
| Điện nhận (GWh) | 77 | 216 | 525 |
| Pmax (MW) | 19 | 49 | 111 |

Kết quả dự báo nhu cầu điện tỉnh Lai Châu theo phương pháp trực tiếp (phương án cơ sở) và phương pháp gián tiếp chênh lệch không lớn (khoảng 5%). Do vậy kết quả dự báo theo phương pháp trực tiếp phương án cơ sở sẽ được chọn để tính toán phát triển nguồn và lưới điện tỉnh Lai Châu. Chi tiết dự báo theo phương pháp đa hồi quy được trỡnh bày trong phụ lục 12.

Bảng III.13: So sánh dự báo nhu cầu điện theo 2 phương pháp.

III.3.3. Tổng hợp kết quả dự báo:

1. Kết quả dự báo: Tổng hợp kết quả dự báo theo phương án cơ sở được trình bày trong bảng III.14.

Bảng III.14: Kết quả dự báo nhu cầu điện phương án cơ sở.

|  |  | Điện năng (GWh ) |
| --- | --- | --- |
|  | Năm | 2015 | 2020 |
| I | Tổng thương phẩm | 206 | 457 |
| II | Điện nhận | 225 | 491 |
| III | Pmax (MW) | 51 | 104 |

2. Kết quả phân vùng phụ tải toàn tỉnh Lai Châu:

Bảng III.15 . Kết quả phân vùng phụ tải điện phương án cơ sở.

| TT |  | Vùng phụ tải | Pmax(MW) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2020 |
| I |  | Vùng I | 32 | 67 |
| 1 |  | TX Lai Châu | 16,7 | 37,4 |
| 2 |  | H. Tam Đường | 5,8 | 10,4 |
| 3 |  | H. Tân Uyên | 6,0 | 11,8 |
| 3 |  | H. Than Uyên | 7,4 | 15,0 |
| II |  | Vùng II | 23 | 45 |
| 1 |  | H. Phong Thổ | 13,9 | 29,8 |
| 2 |  | H. Sìn Hồ | 4,2 | 9,5 |
| 4 |  | H. Mường Tè | 8,4 | 10,8 |
|  |  | Pmax toàn tỉnh | 51 | 104 |

III.4. Nhận xét kết quả tính toán nhu cầu điện đến 2015-2020:

Hiện nay điện năng tiêu thụ thành phần Công nghiệp-xây dựng của tỉnh Lai Châu vẫn còn rất nhỏ bé cho nên mặc dù tốc độ tăng trưởng hàng năm rất cao nhưng giá trị tuyệt đối lại rất nhỏ. Thực tế cho thấy trong giai đoạn 2006-2010 tăng trưởng bình quân hàng năm của thành phần này lên đến 65,8%/năm nhưng sản lượng điện tiêu thụ cho Công nghiệp-xây dựng năm 2010 chỉ có 24,6 triệu kWh (xem bảng I.9). Dự báo trong giai đoạn 2011-2015 tăng trưởng của thành phần Công nghiệp-xây dựng bình quân là 32,1%/năm cũng vẫn là cao do trong giai đoạn này xuất hiện 2 phụ tải đột biến là khu Công nghiệp Mường So và thi công thủy điện Lai Châu. Đến năm 2015 tiêu thụ điện thành phần Công nghiệp-xây dựng của tỉnh đạt 99 triệu kWh thì có đến 36 triệu kWh là của khu công nghiệp Mường So và 24 triệu kWh thi công thủy điện Lai Châu (xem bảng III.8). Đến giai đoạn 2016-2020 do giá trị sản lượng điện thương phẩm của thành phần này đã lớn hơn cùng với việc thi công thủy điện Lai Châu dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2016 nên tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm thành phần này giảm đi đáng kể chỉ còn 18,6%/năm. Tuy nhiên đến năm 2020 vẫn đạt 232 triệu kWh gấp 9,4 lần năm 2010.

Về thành phần quản lý và tiêu dùng dân cư: Dự báo trong giai đoạn 2011-2015 tăng trưởng bình quân 19,3%/năm là cao hơn nhiều so với các tỉnh khác do tỷ lệ số hộ nông thôn có điện lưới của tỉnh Lai Châu hiện nay mới đạt 47,23%. Theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XII thì đến năm 2015 phấn đấu 90% số hộ nông thôn trong toàn tỉnh có điện lưới Quốc gia và theo đánh giá của Công ty Điện lực Lai Châu thì sau khi hoàn thành các dự án ADB, AFD, RII.4, TĐC và ADB-2 với tổng giá trị lên đến gần 800 tỷ đồng thì có thể đảm bảo chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Về cơ sở pháp lý khu công nghiệp Mường So: Ngày 28/8/2009 UBND tỉnh Lai Châu đã có quyết định số 1252/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch chi tiết khu Công nghiệp Mường So huyện Phong Thổ với quy mô 220ha bao gồm các ngành nghề : Chế biến khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng và chế biến nông lâm sản thực hiện trong giai đoạn 2011-2020.

Bảng III.16: Đánh giá tăng trưởng điện thương phẩm qua các giai đoạn.

| Tỷ số điện thương phẩm (GWh) | 2010/2005 | 2015/2010 | 2020/2015 | 2020/2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 70/17,7 | 206/70 | 457/206 | 457/70 |
| Mức độ tăng (lần) | 3,96 | 2,94 | 2,22 | 6,53 |
| Tốc độ tăng trưởng bình quân (%/năm) | 2006-2010 | 2011-2015 | 2016-2020 | 2011-2020 |
|  | 31,7 | 24,1 | 17,3 | 20,6 |

Qua bảng trên ta thấy tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm của tỉnh Lai Châu  giảm dần qua các giai đoạn. Điều này do ban đầu tỷ lệ có điện cũng như điện thương phẩm của tỉnh còn thấp, nên mặc dù tốc độ tăng trưởng cao nhưng sản lượng điện thực tế tăng vẫn thấp. Khi tỷ lệ có điện cũng như điện thương phẩm của tỉnh tăng lên thì mặc dù tốc độ tăng thấp hơn nhưng sản lượng tăng thêm lại cao hơn. Trong giai đoạn 2011-2015 tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân 24,1%/năm là phù hợp với tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 17%/năm của tỉnh Lai Châu. Thực tế năm 2011 khi khu công nghiệp Mường So chưa vào, tăng trưởng điện thương phẩm của tỉnh đạt 20,2%. Chi tiết xem bảng sau.

Bảng III.17: Tiêu thụ điện của tỉnh Lai Châu năm 2011 so với năm 2010.

| TT | Thành phần | Đơn vị | 2010 | 2011 | Tăng trưởng 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Công nghiệp & Xây dựng | MWh | 24566 | 28675 | 16,7% |
| 2 | Nông lâm nghiệp | MWh | 30 | 106 | 353% |
| 3 | Thương mại & dịch vụ | MWh | 2182 | 2979 | 36,5% |
| 4 | Quản lý và tiêu dùng dân cư | MWh | 38412 | 46112 | 20% |
| 5 | Các hoạt động khác | MWh | 4846 | 6318 | 30,3% |
| 6 | Tổng thương phẩm | MWh | 70036 | 84191 | 20,2% |

Chương IV

SƠ ĐỒ PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC TỈNH LAI CHÂU 
GIAI ĐOẠN 2011-2015 CÓ XÉT ĐẾN 2020

IV.1. CÁC QUAN ĐIỂM VÀ TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ:

IV.1.1. Hệ thống truyền tải cao thế:

Lưới điện 220, 110kV được thiết kế theo những tiêu chuẩn thiết kế sau:

+ Lưới điện 220, 110kV được thiết kế mạch kép hoặc mạch vòng, mỗi trạm được cấp điện từ 2 đường dây và đảm bảo có độ dự phòng cho phát triển các năm kế tiếp.

+ Yêu cầu công suất dự phòng đều được tính tại các trạm 220, 110kV. Trong chế độ vận hành bình thường máy biến thế mang tải 70-75% ở năm tính toán. Đối với trạm 110kV có 2 máy biến áp khi sự cố 1 máy, máy biến áp còn lại sẽ cấp phần công suất bị thiếu hụt. Ngoài ra công suất dự phòng còn được thực hiện bằng sự hỗ trợ lẫn nhau giữa các trạm 110kV qua lưới trung thế bằng các đường dây 35kV liên lạc.

+ Tiết diện dây dẫn đường dây 220kV dùng loại dây dẫn AC có tiết diện ( 400 mm2, 110kV dùng loại dây dẫn AC có tiết diện ( 185 mm2 với mục đích có độ dự phòng cho phát triển ở giai đoạn quy hoạch kế tiếp.

+ Gam máy biến thế 220kV: Sử dụng gam máy 125, 250MVA. Gam máy 110kV: Dùng các máy biến thế có công suất 16, 25MVA phù hợp với mật độ phụ tải của từng khu vực.

IV.1.2. Hệ thống lưới phân phối trung thế:

+ Cấp điện áp phân phối của tỉnh là 35 và 22kV phù hợp với mật độ phụ tải điện của tỉnh và định hướng chuẩn hóa lưới phân phối.

+ Lưới điện trung thế đối với thị xã, các khu đô thị mới và các khu công nghiệp được thiết kế mạch vòng vận hành hở. Đối với khu vực nông thôn được thiết kế hình tia.

+ Các đường trục trung thế mạch vòng (vận hành hở) trong thị xã, khu đô thị mới, khu công nghiệp ở chế độ làm việc bình thường chỉ mang tải từ (60-70)% công suất so với công suất mang tải cực đại để đảm bảo an toàn cấp điện khi sự cố.

+ Đường dây 35kV:

- Đường trục dùng dây dẫn trần AC có tiết diện ( 95mm2

- Đường nhánh dùng dây dẫn trần AC có tiết diện ( 50mm2

+ Đường dây 22kV:

- Khu vực thị xã Lai Châu:

Đường trục: Kết hợp dùng cả cáp ngầm và đường dây nổi bọc với tiết diện ( 95mm2 để đảm bảo mỹ quan đô thị.

Cáp ngầm được xây dựng tại khu trung tâm thị xã, khu đô thị mới và các đường phố chính có quy hoạch ổn định.

+ Gam máy biến áp phụ tải:

Chọn phổ biến loại 25, 31,5, 50, 75, 100, 160(180) kVA cho vùng nông thôn và 100, 160(180), 250, 320, 400 kVA cho khu vực đô thị. Các trạm chuyên dùng của khách hàng theo quy mô phụ tải sẽ được thiết kế với gam  máy thích hợp.

+ Tổn thất điệp áp lưới trung thế cho phép:

- Ở chế độ làm việc bình thường, độ lệch điện áp cho phép  (5%.

- Ở chế độ sau sự cố, độ lệch điện áp đến điểm bất lợi nhất cho phép từ -10% đến +5%.

IV.1.3. Hệ thống lưới điện hạ thế:

Áp dụng hệ thống hạ áp 220/380V ba pha 4 dây có trung tính nối đất trực tiếp.

+ Khu vực thị xã, đô thị mới:

- Đường trục dùng cáp vặn xoắn ABC với tiết diện ( 4x95mm2

- Đường nhánh: với tiết diện ( 4x50mm2

+ Khu vực các huyện:

- Đường trục: dùng dây nhôm với tiết diện ( 70mm2

- Đường nhánh: dùng dây nhôm với tiết diện ( 50mm2

+ Bán kính lưới hạ thế thiết kế:

- Thị xã, thị trấn: ≤  600 m

- Nông thôn       : ≤ 1200 m

IV.1.4. Tiêu chuẩn đấu nối thủy điện vừa và nhỏ:

Tiêu chuẩn đấu nối các nhà máy thủy điện về cơ bản gống như các tiêu chuẩn thiết kế nêu trên. Tuy nhiên đối với các nhà máy thủy điện có công suất nhỏ dưới 30MW đấu nối vào lưới 110kV để giảm vốn đầu tư ban đầu có thể được đấu nối bằng một đường dây 110kV.

IV.2. CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THUỶ ĐIỆN

Lai Châu là một tỉnh miền núi có tiềm năng lớn về thuỷ điện. Dự kiến phát triển các nhà máy thuỷ điện lớn trên địa bàn tỉnh như sau:

- Thuỷ điện Bản Chát ở huyện Than Uyên công suất 2x110MW đã khởi công ngày 8 tháng 1 năm 2006, dự kiến hoàn thành vào năm 2012, phát vào lưới 220kV tải về Sơn La.

- Thuỷ điện Lai Châu ở huyện Mường Tè công suất 4x300MW khởi công ngày 5 tháng 1 năm 2011, dự kiến hoàn thành vào năm 2016, phát vào lưới 500kV tải về Sơn La.

Về thuỷ điện vừa và nhỏ: Tổng hợp quy hoạch thủy điện tỉnh Lai Châu, quy hoạch thủy điện các tỉnh miền núi phía Bắc, tình hình khảo sát các công trình cụ thể của các chủ đầu tư, kết hợp với chỉ đạo của Bộ Công Thương tại văn bản số 5047/BCT-NL ngày 16/6/2008 về việc không đưa vào quy hoạch các dự án thủy điện nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé, các dự án nằm dưới mực nước dâng hồ chứa thủy điện Sơn La và các dự án nằm trong các đới đứt gẫy lớn. Trong giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh dự kiến xây dựng 62 nhà máy thuỷ điện vừa và nhỏ với tổng công suất đặt 682,31MW. Danh sách cụ thể như sau:

Bảng IV.1: Các công trình thuỷ điện vừa và nhỏ dự kiến xây dựng đến 2020

| TT | Tờn cụng trỡnh | Địa điểm xây dựng (xó, huyện) | C.suất LM (MW) | Chủ đầu tư | Tiến độ vào | Trạm 110kV DK đấu nối |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TOÀN TỈNH |  | 682,31 |  |  |  |
| I | Mường Tè |  | 236,47 |  |  |  |
| 1 | Là Pơ 2 | Thu Lũm - Mường Tè | 7,00 |  | 2016-2020 | Nậm Củm |
| 2 | Nậm Củm 1 | Mường Tè - Mường Tè | 15,00 | Tập đoàn Hưng Hải | 2017 | Nậm Củm |
| 3 | Nậm Xí Lùng 1 | Pa Vệ Sử - Mường Tè | 20,00 | Cty khoáng sản LC | 2016 | Nậm Xí Lùng |
| 4 | Nậm Xí Lùng 2 | Pa Vệ Sử - Mường Tè | 28,00 | Cty khoáng sản LC | 2016 | Nậm Xí Lùng |
| 5 | Nậm Sỡ Lường 1 | Pa Vệ Sử - Mường Tè | 12,00 | Cty Cp ĐT & XD TĐ | 2016 | Nậm Sỡ Lường |
| 6 | Nậm Sỡ Lường 2 | Pa Vệ Sử - Mường Tè | 10,50 | Cty Cp ĐT & XD TĐ | 2017 | Nậm Sỡ Lường |
| 7 | Nậm Sỡ Lường 3 | Pa Vệ Sử - Mường Tè | 17,40 | CTCP TVĐT Thủy lợi | 2013 | Nậm Sỡ Lường |
| 8 | Nậm Sỡ Lường 4 | Pa Vệ Sử - Mường Tè | 15,60 | CTCP TVĐT Thủy lợi | 2013 | Nậm Sỡ Lường |
| 9 | Nậm Nhọ | Bum Nưa - Mường Tè | 6,37 |  | 2016-2020 | Mường Tè |
| 10 | Nậm Cấu 1 | Bum Tở - Mường Tè | 8,31 | Cty XM miền bắc | 2015 | Mường Tè |
| 11 | Nậm Cấu 2 | Bum Tở - Mường Tè | 6,70 | Cty XM miền bắc | 2015 | Mường Tè |
| 12 | Nậm Cuổi B | Hua Bum - Mường Tè | 3,29 |  | 2016-2020 | Mường Tè |
| 13 | Là Pơ 1 | Thu Lum - Mường Tè | 5,00 |  | 2016-2020 | Nậm Củm |
| 14 | Nậm Củm 2 | Mường Tè - Mường Tè | 9,00 | Tập đoàn Hưng Hải | 2018 | Nậm Củm |
| 15 | Nậm Kha | Tà Tổng - Mường Tè | 7,00 |  | 2016-2020 | Mường Tè |
| 16 | Nậm Ngoc | Mường Tè - Mường Tè | 1,80 |  | 2016-2020 | Nậm Củm |
| 17 | Nậm Hẳn | Mường Tè - Mường Tè | 2,80 |  | 2016-2020 | Nậm Củm |
| 18 | Nậm Lằn | Ka Lăng - Mường tè | 15,00 | Tập đoàn Hưng Hải | 2018 | Nậm Củm |
| 19 | Pa Hạ | Pa Vệ Sử - Mường Tè | 14,50 | Cty Cp ĐT & XD TĐ | 2014 | Mường Tè |
| 20 | Nậm Bụm 1 | Hua Bum - Mường Tè | 15,80 | Cty Cp ĐT & XD TĐ | 2014 | 110kV |
| 21 | Nậm Bụm 2 | Bum Nưa - Mường Tè | 10,20 | Cty Cp ĐT & XD TĐ | 2014 | 110kV |
| 22 | Nậm Nghẹ | Hua Bum - Mường Tè | 5,20 |  | 2016-2020 | 35kV khu vực |
| II | Phong Thổ |  | 92,05 |  |  |  |
| 1 | Vàng Ma Chải 2 | Vàng Ma Chải-Phong thổ | 3,00 | Cty TNHH Thiên Tân | 2017 | 35kV khu vực |
| 2 | Vàng Ma Chải 3 | Vàng Ma Chải-Phong Thổ | 5,90 | Cty TNHH Thiên Tân | 2018 | 35kV khu vực |
| 3 | Nậm Lụm | Bản Lang - Phũng Thổ | 4,60 | Cty XM miền bắc | 2012 | 35kV khu vực |
| 4 | Nậm Lung | Mường So - Phong Thổ | 3,60 | Cty Tiến Thành | 2013 | 35kV khu vực |
| 5 | Nậm Xe | Nậm Xe- Phong Thổ | 9,00 | Cty TNNL Lai Châu | 2013 | Nậm Xe |
| 6 | Nậm Cát | Hoang Thèn - Phong Thổ | 5,00 | Cty XM miền bắc | 2012 | 35kV khu vực |
| 7 | Vàng Ma Chải 1 | Vàng Ma Chải-Phong Thổ | 1,50 | Cty TNHH Thiên Tân | 2016 | 35kV khu vực |
| 8 | Nậm Na 1 | Ma li pho - Phong Thổ | 30,00 | Tập đoàn Hưng Hải | 2014 | 110kV |
| 9 | Nậm xe 1 | Nậm Xe- Phong Thổ | 6,00 |  | 2016-2020 | Nậm Xe |
| 10 | Tà Páo Hồ | Vàng Ma Chải-Phong Thổ | 10,00 | Tập đoàn Hưng Hải | 2012 | 35kV khu vực |
| TT | Tờn cụng trỡnh | Địa điểm xây dựng (xó, huyện) | C.suất LM (MW) | Chủ đầu tư | Tiến độ vào | Trạm 110kV DK đấu nối |
| 11 | Thèn Sin 1 | Nậm Xe- Phong Thổ | 1,50 |  | 2016-2020 | 35kV khu vực |
| 12 | Thèn Sin 2 | Nậm Xe- Phong Thổ | 4,95 |  | 2016-2020 | 35kV khu vực |
| 13 | Vàng Bó | Mường so - Phong Thổ | 7,00 |  | 2016-2020 | Mường So |
| III | Sỡn Hồ |  | 220,59 |  |  |  |
| 1 | Nậm Cuổi | Chăn Nưa - Sỡn Hồ | 11,00 | Tập đoàn Hưng Hải | 2017 | Nậm Na 3 |
| 2 | Nậm Tăm 1 | Nậm Tăm - Sỡn Hồ | 1,00 |  | 2016-2020 | 35kV khu vực |
| 3 | Nậm Na 2 | H.Luụng+ P. Hồ - Sỡn Hồ | 66,00 | Tập đoàn Hưng Hải | 2013 | 110kV |
| 4 | Nậm Na 3 | Chăn Nưa - Sỡn Hồ | 84,00 | Tập đoàn Hưng Hải | 2014 | 110kV |
| 5 | Nậm Tăm 2 | Nậm Tăm - Sỡn Hồ | 1,29 |  | 2016-2020 | 35kV khu vực |
| 6 | Nậm Ban 1 | Nậm Ban - Sỡn Hồ | 6,30 | Tập đoàn Hưng Hải | 2016 | Nậm ban |
| 7 | Nậm Ban 2 | Nậm Ban - Sỡn Hồ | 20,00 | Tập đoàn Hưng Hải | 2016 | Nậm ban |
| 8 | Nậm Ban 3 | Nậm Ban - Sỡn Hồ | 24,00 | Tập đoàn Hưng Hải | 2017 | Nậm ban |
| 9 | Nậm Lúc 1 | Hồng Thu - Sỡn Hồ | 3,00 |  | 2016-2020 | 35kV khu vực |
| 10 | Nậm Lúc 2 | Ma Quai - Sỡn Hồ | 4,00 |  | 2016-2020 | 35kV khu vực |
| IV | Tam Đường |  | 53,20 |  |  |  |
| 1 | Nậm Thi 1 | Bỡnh Lư - Tam Đường | 12,00 | Cty TĐ Nậm Thi | 2015 | Nậm Thi |
| 2 | Nậm Thi 2 | Bỡnh Lư - Tam Đường | 8,00 | Cty TĐ Nậm Thi | 2015 | Nậm Thi |
| 3 | Nậm Giê | Sơn Bỡnh- Tam Đường | 4,00 | Cty XM Lào Cai | 2012 | 35kV khu vực |
| 4 | Thiên Nam 1 | Bỡnh Lư - Tam Đường | 8,40 | Cty Thiên Nam | 2017 | Thiên Nam |
| 5 | Thiên Nam 2 | Bỡnh Lư - Tam Đường | 5,80 | Cty Thiên Nam | 2018 | Thiên Nam |
| 6 | Thiên Nam 3 | Bỡnh Lư - Tam Đường | 6,00 | Cty Thiên Nam | 2018 | Thiên Nam |
| 7 | Chu Va 2 | Sơn Bỡnh- Tam Đường | 9,00 | Cty TNHH TV & PT NL | 2016 | Nậm Thi |
| V | Tân Uyên |  | 36,50 |  |  |  |
| 1 | Nậm Bon | Phúc Khoa - Tân Uyên | 3,60 | CTCP CN&NL mới VN | 2013 | 35kV khu vực |
| 2 | Nậm Be | Phúc Khoa - Tân Uyên | 4,60 | CTCP CN&NL mới VN | 2013 | 35kV khu vực |
| 3 | Nậm Cộng | Tà Mít - Tân Uyên | 5,60 |  | 2016-2020 | 35kV khu vực |
| 4 | Suối Lĩnh | Hố Mít - Tân Uyên | 10,50 | Cty CP Toàn Thắng | 2015 | Than Uyên |
| 5 | Hua Chăng | Thân Thuộc- Tân Uyên | 10,20 | Cty CP Toàn Thắng | 2014 | 35kV khu vực |
| 6 | Nậm Sỏ* | Nậm Sỏ - Tân Uyên | 2,00 |  | 2016-2020 | 35kV khu vực |
| VI | Than Uyên |  | 43,50 |  |  |  |
| 1 | Nậm Mở 3 | Khoen On - Than Uyên | 10,00 | Cty TĐ Nậm Mở | 2012 | 35kV khu vực |
| 2 | Nậm Mở 2 | Khoen On - Than Uyên | 12,00 | Cty TĐ Nậm Mở | 2015 | Nậm Mở |
| 3 | Mường Kim II | Mường Kim- Than Uyên | 10,50 | CTCP cơ khí TB HN | 2013 | Mường Kim |
| 4 | Nậm Mở 1 a | Khoen On - Than Uyên | 11,00 | Cty TĐ Nậm Mở | 2015 | Nậm Mở |

Trong giai đoạn 2011- 2015: Dự kiến sẽ xây dựng và đưa vào vận hành 25 nhà máy với tổng công suất đặt 386,61MW gồm:

Bảng IV.2: Các công trình thuỷ điện vừa và nhỏ dự kiến xây dựng đến 2015

| TT | Tờn cụng trỡnh | Địa điểm xây dựng (xó, huyện) | C.suất LM(MW) | Chủ đầu tư | Tiến độ vào | Trạm 110kV DK đấu nối |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TOÀN TỈNH |  | 386,61 |  |  |  |
| I | Mường Tè |  | 88,51 |  |  |  |
| 1 | Nậm Sỡ Lường 3 | Pa Vệ Sử - Mường Tè | 17,40 | CTCP TVĐT Thủy lợi | 2013 | Nậm Sỡ Lường |
| 2 | Nậm Sỡ Lường 4 | Pa Vệ Sử - Mường Tè | 15,60 | CTCP TVĐT Thủy lợi | 2013 | Nậm Sỡ Lường |
| 3 | Pa Hạ | Pa Vệ Sử - Mường Tè | 14,50 | Cty Cp ĐT & XD TĐ | 2014 | Mường Tè |
| 4 | Nậm Bụm 1 | Hua Bum - Mường Tè | 15,80 | Cty Cp ĐT & XD TĐ | 2014 | 110kV |
| 5 | Nậm Bụm 2 | Bum Nưa - Mường Tè | 10,20 | Cty Cp ĐT & XD TĐ | 2014 | 110kV |
| 6 | Nậm Cấu 2 | Bum Tở - Mường Tè | 6,70 | Cty XM miền bắc | 2015 | Mường Tè |
| 7 | Nậm Cấu 1 | Bum Tở - Mường Tè | 8,31 | Cty XM miền bắc | 2015 | Mường Tè |
| II | Phong Thổ |  | 62,20 |  |  |  |
| 1 | Nậm Xe | Nậm Xe- Phong Thổ | 9,00 | Cty TNNL Lai Châu | 2013 | Nậm Xe |
| 2 | Tà Páo Hồ | Vàng Ma Chải-Phong Thổ | 10,00 | Tập đoàn Hưng Hải | 2012 | 35kV khu vực |
| 3 | Nậm Lung | Mường So - Phong Thổ | 3,60 | Cty Tiến Thành | 2013 | 35kV khu vực |
| 4 | Nậm Na 1 | Ma li pho - Phong Thổ | 30,00 | Tập đoàn Hưng Hải | 2014 | 110kV |
| 5 | Nậm Cát | Hoang Thèn - Phong Thổ | 5,00 | Cty XM miền bắc | 2012 | 35kV khu vực |
| 6 | Nậm Lụm | Bản Lang - Phũng Thổ | 4,60 | Cty XM miền bắc | 2012 | 35kV khu vực |
| III | Sỡn Hồ |  | 150,00 |  |  |  |
| 1 | Nậm Na 2 | H.Luụng+ P. Hồ - Sỡn Hồ | 66,00 | Tập đoàn Hưng Hải | 2013 | 110kV |
| 2 | Nậm Na 3 | Chăn Nưa - Sỡn Hồ | 84,00 | Tập đoàn Hưng Hải | 2014 | 110kV |
| IV | Tam Đường |  | 24,00 |  |  |  |
| 1 | Nậm thi 1 | Bỡnh Lư - Tam Đường | 12,00 | Cty TĐ Nậm Thi | 2015 | Nậm Thi |
| 2 | Nậm thi 2 | Bỡnh Lư - Tam Đường | 8,00 | Cty TĐ Nậm Thi | 2015 | Nậm Thi |
| 3 | Nậm Giê | Sơn Bỡnh | 4,00 | Cty XM Lào Cai | 2012 | 35kV khu vực |
| V | Tân Uyên |  | 28,90 |  |  |  |
| 1 | Nậm Bon | Phúc Khoa - Tân Uyên | 3,60 | CTCP CN&NL mới VN | 2013 | 35kV khu vực |
| 2 | Nậm Be | Phúc Khoa - Tân Uyên | 4,60 | CTCP CN&NL mới VN | 2013 | 35kV khu vực |
| 3 | Hua Chăng | Thân Thuộc- Tân Uyên | 10,20 | Cty CP Toàn Thắng | 2014 | 35kV khu vực |
| 4 | Suối Lĩnh | Hố Mít - Tân Uyên | 10,50 | Cty CP Toàn Thắng | 2015 | Than Uyên |
| VI | Than Uyên |  | 43,50 |  |  |  |
| 1 | Nậm Mở 3 | Khoen On - Than Uyên | 10,00 | Cty TĐ Nậm Mở | 2012 | 35kV khu vực |
| 2 | Nậm Mở 2 | Khoen On - Than Uyên | 12,00 | Cty TĐ Nậm Mở | 2015 | Nậm Mở |
| 3 | Mường Kim II | Mường Kim- Than Uyên | 10,50 | CTCP cơ khí TB HN | 2013 | Mường Kim |
| 4 | Nậm Mở 1 a | Khoen On - Than Uyên | 11,00 | Cty TĐ Nậm Mở | 2015 | Nậm Mở |

Ngoài ra UBND huyện Mường Tè đang triển khai thí điểm dự án RARE cấp điện cho các xã vùng sâu nằm ngoài lưới điện của huyện Mường Tè bằng thuỷ điện nhỏ độc lập được tài trợ của ngân hàng thế giới bao gồm các xã: Mù Cả, Thu Lũm, Pa ủ và Pa Vệ Sử.

IV.3. THIẾT KẾ SƠ ĐỒ PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC TỈNH LAI CHÂU

Thiết kế sơ đồ phát triển lưới điện tỉnh Lai Châu được dựa trên các tài liệu cơ sở sau:

- Tổng sơ đồ phát triển điện lực Việt nam.

- Quy hoạch đấu nối các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ khu vực miền bắc vào lưới điện Quốc gia.

- Quy hoạch phát triển điện lực các tỉnh lân cận (Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái) do Viện Năng lượng lập.

- Kế thừa và phát triển quy hoạch giai đoạn trước đã được Bộ Công Thương phê duyệt.

- Kế hoạch đầu tư  xây dựng các công trình lưới điện 220, 110kV năm 2011 của Tập đoàn Điện lực Việt nam, trong đó có tỉnh Lai Châu.

IV.3.1. Cân đối nguồn và phụ tải :

Theo phương án phụ tải cơ sở cân đối nguồn và phụ tải toàn tỉnh thể hiện trong bảng sau.

Bảng IV.3. Cân đối nguồn và phụ tải toàn tỉnh

| TT | Danh mục | Đơn vị | 2015 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phụ tải tỉnh Lai Châu | MW | 51 | 104 |
| 2 | Nguồn thủy điện nhỏ (mùa mưa) | MW | 403 | 665 |
|  | Tỉnh Lai Châu |  | 310 | 520 |
|  | Tỉnh Lào Cai, Yên Bái phát vào lưới LC |  | 93 | 145 |
| 3 | Cân đối thừa (+), thiếu (-) | MW | 352 | 561 |

Theo cân đối nguồn và phụ tải toàn tỉnh cần phải xây dựng các trạm 220, 110kV để tiếp nhận công suất từ  các nhà máy thủy điện vào lưới điện Quốc gia.

Bảng IV.4: Cân đối nguồn và phụ tải theo vùng

| TT | Danh mục | 2015 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vùng I |  |  |
| 1 | Công suất yêu cầu (MW) | 27 | 55 |
|  | Phụ tải vùng I | 32 | 67 |
|  | Nguồn TĐ nhỏ tại chỗ (có phụ tải) mùa khô | 5 | 12 |
| 2 | Yêu cầu CS trạm 110kV (MVA) | 40 | 81 |
| 3 | Trạm 110kV hiện có (MVA) | 32 | 32 |
|  | Trạm 110 kV Phong Thổ | 16 | 16 |
|  | Trạm 110 kV Than Uyên | 16 | 16 |
| 4 | Cân đối thừa (+), thiếu (-) (MVA) | (-)8 | (-)49 |
|  | Vùng II |  |  |
| 1 | Công suất yêu cầu (MW) | 15 | 30 |
|  | Phụ tải vùng II | 23 | 45 |
|  | Nguồn TĐ nhỏ tại chỗ (có phụ tải) mùa khô | 8 | 15 |
| 2 | Yêu cầu CS trạm 110kV (MVA) | 22 | 44 |
| 3 | Trạm 110kV hiện có (MVA) | 25 | 25 |
|  | Trạm 110 kV TĐ Lai Châu | 25 | 25 |
| 4 | Cân đối thừa (+), thiếu (-) (MVA) | (+)3 | (-)19 |

IV.3.2. Sơ đồ phát triển nguồn, lưới điện

IV.3.2.1. Lưới cao thế 220,110kV

a. Giai đoạn 2011-2015:

1. Đấu nối các nhà máy thuỷ điện vừa và nhỏ:

Theo Quyết định số 0643/QĐ-BCT ngày 09/02 năm 2009 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt phương án quy hoạch đấu nối các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ miền Bắc vào lưới điện Quốc gia. Để đấu nối các nhà máy thuỷ điện vừa và nhỏ tỉnh Lai Châu nêu trong bảng IV.2 và một số nhà máy thuộc các tỉnh lân cận như: Nậm Khóa, Nậm Xây của tỉnh Lào Cai, Mường Kim, Khau Mang, Hồ Bốn của tỉnh Yên Bái vào lưới điện Quốc gia trong giai đoạn 2011-2015 cần xây dựng trạm 220kV Than Uyên công suất 2x125MVA (trước mắt lắp 1 máy), vị trí xây dựng tại khu vực gần trạm 110kV Than Uyên và  trạm 220kV Lai Châu công suất 2x250MVA (trước mắt lắp 1 máy) nối cấp và đồng bộ với trạm 500kV Lai Châu công suất 450MVA (Việc xem xét xây dựng trạm 500kV Lai Châu để gom thuỷ điện nhỏ khu vực cũng đã được khẳng định lại trong quyết định số 1208/QĐ-TTg ngày 21/07/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Điện lực Quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030) cùng các trạm 110kV sau:

Bảng IV.5:  Các trạm 110kV đấu nối cac NM thủy điện tỉnh Lai Châu đến 2015.

| TT | Tên trạm | Điện áp (kV) | Công suất (MVA) | Đấu nối các NMTĐ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nậm Mở | 110/35/6 | 2x25 | Cụm TĐ Nậm Mở |
| 2 | Mường Kim(*) | 110/35/6 | 20+25 | Cụm TĐ Mường Kim |
| 3 | Nậm Thi | 110/35/6 | 2x16 | Cụm TĐ Nậm Thi |
| 4 | Nậm Xe | 110/35/6 | 7,5+16 | Cụm TĐ Nậm Xe |
| 5 | Mường Tè | 110/35/6 | 25 | Cụm TĐ Mường Tè |
| 6 | Nậm Sì Lường | 110/35/6 | 40 | Cụm TĐ Nậm Sì Lường |

(*)Trạm Mường Kim nằm trên đất Yên Bái giáp với Lai Châu, trạm đã lắp đạt và vận hành máy T1-20MVA cùng TĐ Mường Kim (thuộc địa phận Yên Bái)

Theo Quyết định số 6022/QĐ-BCT ngày 21 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật Dự án xây dựng công trình thủy điện Lai Châu, sơ đồ nối điện chính của nhà máy được thiết kế theo sơ đồ ngũ giác, các thiết bị phân phối điện 500kV kiểu kín (GIS). Như vậy sẽ không có ngăn lộ 500kV dự phòng cho trạm 500kV dự kiến xây dựng mới để thu gom các nhà máy TĐ vừa và nhỏ, hơn nữa mặt bằng sân phân phối 500kV quá chật hẹp không thể bố trí thêm được trạm 500/220kV và trạm 220/110kV nối cấp. Vì vậy đề án kiến nghị xây dựng trạm 500/220kV và trạm 220/110kV nối cấp độc lập gần nhà máy thủy điện Lai Châu đấu nối vào đường dây 500kV Lai Châu-Sơn La để thu gom công suất các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ khu vực.

Về cấp điện áp: Các nhà máy thủy điện phát vào lưới 110kV thường có điện áp máy phát là 6kV và nối lưới qua máy biến áp 110/6kV. Tuy nhiên để các trạm 110kV này có thể kết hợp giữa việc truyền tải công suất vào hệ thống với việc cấp   nguồn tại chỗ cho lưới điện phân phối khu vực đề án kiến nghị các trạm 110kV đấu nối thủy điện có thêm cấp điện áp 35kV.

Để lựa chọn được phương án xây dựng lưới điện 110kV hợp lý đảm bảo tiếp nhận hết công suất của các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ xây dựng trong giai đoạn 2011-2015 đề án đưa ra xem xét và so sánh 3 phương án kết lưới 110kV của tỉnh Lai Châu. Các phương án kết lưới chủ yếu khác nhau ở mạch vòng 110kV từ trạm 110kV TĐ Lai Châu đến trạm 110kV Phong Thổ (thuộc thị xã Lai Châu), cụ thể như sau:

+ Phương án 1: Xây dựng mạch vòng 110kV TĐ Lai Châu-Phong Thổ dài 104km dây dẫn AC-185 như trong phê duyệt quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn trước (2006-2010) đồng thời xây dựng đường dây 110kV mạch kép Nậm Na 3-TĐ Lai Châu dây dẫn 2xAC-240 dài 45km để đấu nối TĐ Nậm Na 3 về trạm 110kV TĐ Lai Châu và đường dây 110kV mạch 2 Mường So-Phong Thổ dài 25km dây dẫn AC-185.

+ Phương án 2: Giữ nguyên như phương án quy hoạch đấu nối các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ khu vực miền Bắc vào lưới điện Quốc gia đã được phê duyệt: Xây dựng đường dây 110kV mạch kép Nậm Na 3-TĐ Lai Châu dây dẫn 2xAC-240 dài 45km để đấu nối TĐ Nậm Na 3 về trạm 110kV TĐ Lai Châu. Xây dựng đường dây 110kV mạch kép TĐ Lai Châu-Mường So dây dẫn 2xAC-240 dài 79km và đường dây mạch đơn Mường So-Phong Thổ dây dẫn AC185 dài 25km.

+ Phương án 3: Là Phương án trung hòa giữa 2 phương án trên : Xây dựng đường dây mạch kép TĐ Lai Châu-Phong Thổ dài 104km trong đó đoạn TĐ Lai Châu-Nậm Na 3 dài 45km dây dẫn 2xAC-300 và đoạn Nậm Na 3-Phong Thổ dài 59km dây dẫn 2xAC-240.

Sơ đồ mô phỏng 3 phương án trên như sau:

Bảng IV-6: So sánh kinh tế kỹ thuật 3 phương án đấu nối cácnhà máy  thuỷ điện.

| Stt | Danh mục | Đơn vị | Phương án 1 | Phương án 2 | Phương án 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng ĐD 110kV TĐ Lai Châu-Mường So: AC185-79km | tỷ đ | 142,2 |  |  |
| 2 | Xây dựng ĐD 110kV TĐ Lai Châu-Nậm Na 3: 2xAC240-45km | tỷ đ | 130,5 | 130,5 |  |
| 3 | Xây dựng ĐD 110kV Mường So-Phong Thổ: 2xAC185-25km | tỷ đ | 62,5 |  |  |
| 4 | Xây dựng ĐD 110kV TĐ Lai Châu-Mường So: 2xAC240-79km | tỷ đ |  | 229,1 |  |
| 5 | Xây dựng ĐD 110kV Mường So-Phong Thổ: AC185-25km | tỷ đ |  | 45 |  |
| 6 | Xây dựng ĐD 110kV TĐ Lai Châu-Nậm Na 3: 2xAC300-45km |  |  |  | 153 |
| 7 | Xây dựng ĐD 110kV Nậm Na 3-Phong Thổ: 2xAC240-59km | tỷ đ |  |  | 171,1 |
| 8 | Tổng vốn đầu tư | tỷ đ | 335,2 | 404,6 | 324,1 |
| 9 | Chênh lệch tổn thất điện năng | MWh | 7567 | 0 | 423 |
| 10 | Chi phí hiện tại hóa (NPV) | tỷ đ | 379 | 393 | 318 |
| 11 | So sánh NPV |  | 119% | 124% | 100% |

Kết quả tính toán cho thấy phương án 3 có chi phí hiện tại hoá nhỏ hơn hẳn phương án 1&2. Hơn nữa phương án 3 có độ tin cậy cao hơn cả về việc truyền tải công suất của các nhà máy thuỷ điện lẫn việc cung cấp điện cho tỉnh.Vì vậy đề án chọn phương án 3 để đấu đấu nối các nhà máy thuỷ điện vừa và nhỏ tỉnh Lai Châu vào hệ thống điện Quốc gia. Chi tiết kết quả tính toán chế độ và so sánh kinh tế kỹ thuật của 3 phương án xem trong phụ lục 7 và phụ lục 13.

Ngoài ra cũng theo quy hoạch đấu nối các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ miền Bắc vào lưới điện Quốc gia đã được phê duyệt, thì để đấu nối các trạm 220,110kV cụ thể vào hệ thống cần xây dựng các đường dây 220, 110kV như sau:

- Đường dây 220kV mạch kép phân pha Than Uyên-Bản Chát-Huội Quảng dài 47km dây dẫn 2xAC-2x330.

- Đường dây 110kV mạch kép Nậm Mở-Mường Kim dây dẫn 2xAC-185 dài 18km.

- Đường dây 110kV mạch kép Mường Kim-Than Uyên dây dẫn 2xAC-240 dài 20km (đường dây này đã được xây dựng, trước mắt treo 1 mạch và đã đi vào vận hành cùng thuỷ điện Mường Kim).

- Đường dây 110kV mạch kép Nậm Sì Lường-Mường Tè dây dẫn 2xAC-240 dài 8km.

- Đường dây 110kV mạch kép Mường Tè-TĐ Lai Châu dây dẫn 2xAC-240 dài 50km.

- Đường dây 110kV mạch 2 Phong Thổ-Than Uyên dây dẫn AC-240 dài 68km.

2. Cung cấp điện cho tỉnh Lai Châu:

Vùng I: Pmax = 32MW

Hiện tại vùng I đã có 2 trạm 110kV là Phong Thổ-16MVA và Than Uyên-16MVA, theo cân đối nguồn và phụ tải theo vùng (bảng IV.4) cần mở rộng trạm 110kV Phong Thổ thêm máy 2 như quy hoạch giai đoạn trước đã đề ra vào năm 2013 để đảm bảo cung cấp điện cho vùng I. Ngoài ra các khu vực có trạm 110kV đấu nối các nhà máy TĐ có thể kết hợp với việc cung cấp điện cho các phụ tải tại chỗ của các khu vực này.

Như vậy đến năm 2015 vùng I sẽ có các trạm 110kV sau:

Bảng IV-7: Các trạm 110kV của vùng I đến năm 2015

| TT | Tên trạm | Địa điểm | Điện áp (kV) | Công suất (MVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phong Thổ | TX Lai Châu | 110/35/22 | 2x16 |
| 2 | Than Uyên | H Than Uyên | 110/35/6 | 16 |
| 3 | Nậm Mở | H Than Uyên | 110/35/6 | 2x25 |
| 4 | Mường Kim(*) | T Yên Bái | 110/35/6 | 20+25 |
| 5 | Nậm Thi | H Tam Đường | 110/35/6 | 2x16 |

(*)Trạm Mường Kim nằm trên đất Yên Bái giáp với Lai Châu.

Trong đó trạm Phong Thổ và Than Uyên chủ yếu làm nhiệm vụ cung cấp điện cho tỉnh Lai Châu còn các trạm Nậm Mở, Mường Kim và Nậm Thi chủ yếu làm nhiệm vụ đấu nối thủy điện.

Vùng II: Pmax = 23MW

Hiện tại ở vùng II đã có trạm 110kV TĐ Lai Châu công suất 25MVA để cấp điện cho công trường xây dựng nhà máy TĐ Lai Châu và huyện Mường Tè. Theo quy hoạch giai đoạn trước dự kiến sẽ xây dựng trạm 110kV Mường So-16MVA để cấp điện cho khu công nghiệp Mường So. Với việc xây dựng thêm trạm 110kV Mường So sẽ đảm bảo cung cấp điện cho vùng II (theo bảng IV.4). Ngoài ra các khu vực có trạm 110kV đấu nối các nhà máy TĐ có thể kết hợp với việc cung cấp điện cho các phụ tải tại chỗ của các khu vực này.

Như vậy đến năm 2015 vùng II sẽ có các trạm 110kV sau:

Bảng IV-8: Các trạm 110kV của vùng II  đến năm 2015.

| TT | Tên trạm | Địa điểm | Điện áp (kV) | Công suất (MVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TĐ Lai Châu | H Mường Tè | 110/35/6 | 25 |
| 2 | Mường So | H Phong Thổ | 110/35/22 | 16 |
| 3 | Nậm Xe | H Phong Thổ | 110/35/6 | 16+7,5 |
| 4 | Mường Tè | H Mường Tè | 110/35/6 | 25 |
| 5 | Nậm Sì Lường | H Mường Tè | 110/35/6 | 40 |

Trong đó trạm TĐ Lai Châu và Mường So chủ yếu làm nhiệm vụ cung cấp điện cho tỉnh Lai Châu còn các trạm Nậm Xe, Mường Tè và Nậm Sì Lường chủ yếu làm nhiệm vụ đấu nối thủy điện.

b. Giai đoạn 2016-2020

1. Đấu nối các nhà máy thuỷ điện vừa và nhỏ:

Theo bảng IV.1 đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh dự kiến sẽ có khoảng 62 nhà máy thuỷ điện vừa và nhỏ với tổng công suất đặt 682,31MW. Để truyền tải hết công suất của các nhà máy thuỷ điện vừa và nhỏ của  tỉnh và khu vực lân cận đấu vào lưới điện tỉnh Lai Châu, theo Quyết định số 0643/QĐ-BCT ngày 09/02 năm 2009 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt phương án quy hoạch đấu nối các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ miền Bắc vào lưới điện Quốc gia cần mở rộng trạm 220kV Than Uyên thêm máy 2 công suất 125MVA, trạm 220kV Lai Châu thêm máy 2 công suất 250MVA và xây dựng thêm các trạm 110kV sau trên địa bàn tỉnh:

Bảng IV.9:  Các trạm 110kV đấu nối thủy điện Lai Châu GĐ 2016- 2020.

| TT | Tên trạm | Điện áp (kV) | Công suất (MVA) | Đấu nối các NMTĐ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nậm Củm | 110/35/22 | 2x40 | Cụm TĐ Nậm Củm |
| 2 | Nậm Xí Lùng | 110/35/22 | 25+40 | Cụm TĐ Nậm Xí Lùng |
| 3 | Nậm Ban | 110/35/22 | 2x40 | Cụm TĐ Nậm Ban |
| 4 | Thiên Nam | 110/35/22 | 40 | Cụm TĐ Thiên Nam |

Ngoài ra cần mở rộng trạm 110/35/6kV Nậm Sì Lường thêm máy 2-40MVA.

2. Cung cấp điện cho tỉnh Lai Châu:

Đến năm 2020 phụ tải yêu cầu của tỉnh Lai Châu theo dự báo là 104MW, theo cân đối nguồn và phụ tải theo vùng (bảng IV.4) cần mở rộng nâng công suất trạm 110kV Phong Thổ của thị xã Lai Châu lên 2x25MVA. Ngoài ra các khu vực có trạm 110kV đấu nối các nhà máy TĐ có thể kết hợp với việc cung cấp điện cho các phụ tải tại chỗ của các khu vực này.

Tiến độ mở rộng trạm  110kV Phong Thổ sẽ được khẳng định rõ nét hơn trong quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020.

Tổng hợp danh mục đường dây và trạm 220-110kV cần xây dựng và cải tạo cho trong các bảng sau:

Bảng IV.10 : Tiến độ xây dựng đường dây 220-110kVgiai đoạn 2011-2015

| TT | Danh mục | Tiết diện | Chiều dài | Năm VH | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (km) |  |  |
| I | ĐƯỜNG DÂY 220KV |  |  |  |  |
| 1 | Bản Chát-Huội Quảng | 2xAC-2x330 | 27 | 2012 | Đang XD |
| 2 | Than Uyên-Bản Chát | 2xAC-2x330 | 20 | 2014 |  |
| II | ĐƯỜNG DÂY 110KV |  |  |  |  |
| 1 | Phong Thổ-Mường So | 2xAC240 | 25 | 2013 |  |
| 2 | Mường So-Nậm Na 3 | 2xAC240 | 34 | 2013 |  |
| 3 | Nậm Na 3-TĐ Lai Châu | 2xAC300 | 45 | 2013 | Đang XD |
| 4 | Nậm Sì Lường-Mường Tè | 2xAC240 | 8 | 2013 |  |
| 5 | Mường Tè-TĐ Lai Châu | 2xAC240 | 50 | 2013 |  |
| 6 | Rẽ nhánh vào TĐ Nậm Na 2 | 2xAC240 | 1 | 2014 |  |
| 7 | Nậm Bụm-Mường Tè | AC185 | 10 | 2014 |  |
| 8 | Rẽ nhánh vào TĐ Nậm Na 1 | 2xAC185 | 12 | 2014 |  |
| 9 | Nậm Mở-Mường Kim | 2xAC185 | 18 | 2015 | QH trước |
| 10 | Mường Kim-Than Uyên (treo mạch 2) | AC240 | 20 | 2015 | QH trước |
| 11 | Phong Thổ-Than Uyên mạch 2 | AC240 | 68 | 2015 | QH trước |
| 12 | Rẽ nhánh vao trạm 110kV Nậm Thi | 2xAC185 | 1 | 2015 |  |

Bảng IV.11: Tiến độ xây dựng trạm 220-110kV giai đoạn 2011-2015.

| TT | Danh mục | Điện áp | Quy mô | Năm VH | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (kV) | (MVA) |  |  |
| I | TRẠM 220KV |  |  |  |  |
| 1 | Than Uyên | 220/110 | 125 | 2013 |  |
| II | TRẠM 110KV |  |  |  |  |
| 1 | Mường Tè | 110/35/6 | 25 | 2013 |  |
| 2 | Mường Kim (máy 2) | 110/35/6 | 25 | 2013 |  |
| 3 | Nậm Sì Lường | 110/35/6 | 40 | 2013 |  |
| 4 | Nậm Xe | 110/35/6 | 16+7,5 | 2013 |  |
| 5 | Mường So | 110/35/22 | 16 | 2014 | QH trước |
| 6 | Phong Thổ (máy 2) | 110/35/22 | 16 | 2014 | QH trước |
| 7 | Nậm Mở | 110/35/6 | 2x25 | 2015 |  |
| 8 | Nậm Thi | 110/35/6 | 2x16 | 2015 |  |

(*)Trạm Mường Kim nằm trên đất Yên Bái giáp với Lai Châu.

Bảng IV.12: Danh mục xây dựng đường dây 220-110kV giai đoạn 2016-2020.

| TT | Danh mục | Tiết diện | Chiều dài | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (km) |  |
| I | ĐƯỜNG DÂY 220KV |  |  |  |
| II | ĐƯỜNG DÂY 110KV |  |  |  |
| 1 | Nậm Củm-Mường Tè | 2xAC240 | 34 |  |
| 2 | Nậm Xí Lùng-Nậm Sì Lường | 2xAC185 | 10 |  |
| 3 | Rẽ nhánh vào trạm Nậm Ban | 2xAC240 | 2 |  |
| 4 | Rẽ nhánh vào trạm Thiên Nam | 2xAC240 | 1 |  |

Bảng IV.13: Danh mục xây dựng trạm 220-110kV giai đoạn 2016-2020.

| TT | Danh mục | Điện áp | Quy mô | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (kV) | (MVA) |  |
| I | TRẠM 220KV |  |  |  |
| 1 | Than Uyên (máy 2) | 220/110 | 125 |  |
| 2 | Lai Châu | 220/110 | 250 |  |
| II | TRẠM 110KV |  |  |  |
| 1 | Nậm Củm | 110/35/22 | 2x40 |  |
| 2 | Nậm Xí Lùng | 110/35/22 | 25+40 |  |
| 3 | Nậm Ban | 110/35/22 | 2x40 |  |
| 4 | Nậm Sì Lường (máy 2) | 110/35/6 | 40 |  |
| 5 | Thiên Nam | 110/35/22 | 40 |  |
| 6 | Nâng công suất trạm Phong Thổ | 110/35/22 | 2x16->2x25 |  |

Chi tiết xây dựng và đấu nối lưới điện truyền tải tỉnh Lai Châu đến năm 2020 được thể hiện trong bản vẽ D459-TT-01 và D459-TT-02. Kết quả tính toán chế độ làm việc bình thường và chế độ sự cố lưới điện cao thế toàn tỉnh xem phụ lục 7.

IV.3.2.2. Lưới trung thế:

Định hướng chung: Do đặc điểm của vùng núi cao đất rộng người thưa phụ tải phân tán trong giai đoạn 2011-2015 tiếp tục phát triển lưới 35kV cấp điện cho các huyện trong tỉnh. Riêng khu vực nội thị thị xã Lai Châu tiếp tục cải tạo lưới điện 35kV sang 22kV theo kế hoạch của công ty Điện lực Lai Châu. Đề án đã cập nhật toàn bộ các dự án lưới điện đang triển khai trên địa bàn tỉnh như: Dự án vay vốn ADB, AFD, TĐC, RII.4, ADB-2 và dự án cải tạo lưới điện khu vực nội thị thị xã Lai Châu sang 22kV.

1.  Thị xã Lai Châu:

Hiện tại thị xã Lai Châu chủ yếu được cấp điện 35kV từ trạm 110kV Phong Thổ. Trạm 110kV Phong Thổ hiện đã có cấp điện áp 22kV. Lưới 22kV hiện đã có 1 lộ 474 cấp điện cho 2 trạm biến áp 22/0,4kV của thị xã. Trong các trạm phân phối 35/0,4kV của thị xã Lai Châu hiện đã có 28 trạm có đầu 22kV.

Công ty Điện lực Lai Châu đã có kế hoạch xây dựng 2 lộ 22kV từ trạm 110kV Phong Thổ đi dọc theo chiều dài của thị xã để cấp điện cho thị xã Lai Châu. Đến 2015 các lộ 22kV cấp điện cho thị xã Lai Châu như sau:

+ Lộ 472 dây dẫn AC95 dài 12km cấp điện cho 56 trạm 22/0,4kV với tổng dung lượng 15930kVA.

+ Lộ 474 dây dẫn AC95 dài 9km cấp điện cho 37 trạm 22/0,4kV với tổng dung lượng 14100kVA. Cuối lộ có liên hệ mạch vòng với lộ 472.

Lưới 35kV chỉ còn cấp điện cho khu vực ngoại thị và một số trạm của khách hàng.

Tổng khối lượng xây dựng của thị xã đến 2015: Xây dựng mới 28,4km đường dây 22kV, 4km đường dây 35kV, 48 trạm 22/0,4kV với tổng dung lượng 14250kVA, 2 trạm 35/0,4kV với tổng dung lượng 500kVA. Cải tạo 15 trạm 35/0,4kV với tổng dung lượng 4510kVA (kể cả nâng công suất) sang 22/0,4kV.

Sơ đồ kết lưới và kết quả tính toán tổn thất điện áp, tổn thất điện năng lưới điện trung thế của thị xã được thể hiện trong bản vẽ D459-LC-03, D459-LC-04 và phụ lục 8. Khu vực ngoại thị xem thêm bản vẽ huyện Tam Đường D459-TĐ-05 và D459-TĐ-06.

2.  Huyện Tam Đường:

Hiện tại Huyện Tam Đường được cấp điện 35kV chủ yếu từ lộ 372 trạm 110kV Phong Thổ và thủy điện Chu Va 12. Lộ 372 ngoài việc cấp điện cho huyện Tam Đường còn cấp điện cho huyện Tân Uyên và huyện Sìn Hồ.

Trong giai đoạn đến 2015 cùng với việc mở rộng trạm 110kV Phong Thổ thêm máy 2 cần xây dựng thêm lộ 371 để san tải cho lộ 372. Lộ 371 sẽ đấu vào nhánh Nà Bò-Thèn Thầu để cấp điện cho các xã Bản Giang, Khun Há, Bản Hon và đi tiếp để cấp điện cho phía Đông huyện Sìn Hồ.

Các nhà máy TĐ nhỏ Nậm Thi1-12MW và Nậm Thi 2-8MW sẽ được đấu nối vào lưới điện Quốc gia thông qua trạm 110/35/6kV Nậm Thi-(16+7,5)MVA. Trạm 110kV Nậm Thi được xây dựng tại nhà máy TĐ Nậm Thi1. TĐ Nậm Thi 1 sẽ được đấu trực tiếp vào thanh cái 6kV của trạm 110kV Nậm Thi. TĐ Nậm Thi 2 được đấu vào thanh cái 35kV trạm 110kV Nậm Thi bằng đường dây 35kV dây dẫn AC-95 dài 2,8km. Ngoài ra phía 35kV của trạm 110kV Nậm Thi sẽ được đấu nối với đường dây 35kV khu vực (lộ 372 Phong Thổ) để kết hợp cung cấp điện cho khu vực này. Xây dựng 0,7km đường dây 35kV dây dẫn AC-95 để đấu nối nhà máy TĐ Nậm Giê-4MW vào lưới 35kv khu vực.

Tổng khối lượng xây dựng của huyện đến 2015: Xây dựng mới 82,7km đường dây 35kV, 82 trạm biến áp 35/0,4kV với tổng dung lượng 8780kVA để cấp điện cho huyện và 3,5km đường dây 35kV đấu nối thủy điện nhỏ.

Chi tiết xem bản vẽ D459-TĐ-05 và D459-TĐ-06.

3.  Huyện Than Uyên:

Hiện tại huyện Than Uyên được cấp điện từ trạm 110kV Than Uyên, Trạm  110kV Than Uyên có 3 lộ xuất tuyến 35kV: Lộ 376 cấp điện cho huyện Than Uyên, lộ 372 cấp điện cho huyện Tân Uyên và lộ 374 cấp điện cho thi công thuỷ điện Bản Chát.

Đến 2015 phụ tải của huyện là 7,4MW các lộ 35kV trạm 110kV Than Uyên cấp điện cho huyện như sau:

- Lộ 376 dây dẫn AC95, AC70 dài 42 km cấp điện cho 77 trạm 35/0,4kV với tổng dung lượng 13206kVA. Cuối lộ có liên hệ với lưới 35kV tỉnh Sơn La.

- Lộ 374: Sau khi công trình nhà máy thuỷ điện Bản Chát thi công xong, lộ 374 được tận dụng để cấp điện cho các phụ tải của huyện Than Uyên.

- Lộ 372 chủ yếu cấp điện cho huyện Tân Uyên dây dẫn AC95, AC70 dài 35 km cấp điện cho 98 trạm 35/0,4kV với tổng dung lượng 9745kVA. Cuối lộ có liên hệ với lộ 372 trạm 110kV Phong Thổ.

TĐ Mường Kim 2 được đấu nối vào trạm 110kV Mường Kim bằng đường dây 35kV mạch kép dây dẫn 2xAC-95 dài 2km. TĐ Nậm Mở 1A  được đấu nối vào trạm 110kV Nậm Mở bằng đường dây 35kV mạch kép dây dẫn 2xAC-95 dài 4,5km. TĐ Nậm Mở 2 được đấu trực tiếp vào thanh cái 6kV trạm 110kV Nậm Mở. TĐ Nậm Mở 3 được đấu nối vào trạm 110kV Nậm Mở bằng đường dây 35kV mạch kép dây dẫn 2xAC-95 dài 2km.

Tổng khối lượng xây dựng đến 2015: xây dựng mới 38,5km đường dây 35kV, 49 trạm 35/0,4kV với tổng dung lượng 5520kVA để cấp điện cho huyện và 8,5km đường dây 35kV mạch kép để đấu nối các nhà máy thủy điện nhỏ.

Sơ đồ kết lưới và kết quả tính toán tổn thất điện áp, tổn thất điện năng lưới điện trung thế của huyện được thể hiện trong bản vẽ D459-TU-07; D459-TU-08 và phụ lục 8.

4.  Huyện Tân Uyên:

Hiện tại huyện Tân Uyên được cấp điện từ lộ 372 trạm 110kV Than Uyên và được hỗ trợ từ lộ 372 trạm 110kV Phong Thổ.

Đến năm 2015 phụ tải huyện Tân Uyên là 6MW, huyện vẫn được cấp điện từ 2 lộ 35kV của 2 trạm 110kV trên.

Tổng khối lượng xây dựng đến 2015: Xây dựng mới 32,4km đường dây 35kV, 37 trạm 35/0,4kV với tổng dung lượng 3840 kVA.

Sơ đồ kết lưới và kết quả tính toán tổn thất điện áp, tổn thất điện năng lưới điện trung thế của huyện được thể hiện trong bản vẽ D459-TU-15; D459-TU-16 và phụ lục 8.

5.  Huyện Phong Thổ:

Hiện tại huyện Phong Thổ được cấp điện từ lộ 374 trạm 110kV Phong Thổ.

Đến 2015 phụ tải huyện là 13,9MW. Huyện sẽ được cấp điện  từ trạm 110kV Mường So. Trạm 110kV Mường So dự kiến sẽ có 3 lộ xuất tuyến 35kV: 1lộ đi lên phía Bắc của huyện Phong Thổ, 1lộ đi Mường Tè, 1 lộ đi Sìn Hồ và có liên hệ với trạm  110kV Phong Thổ. Phía 22kV chủ yếu cấp điện cho khu công nghiệp Mường So. Ngoài ra huyện Phong Thổ còn được cấp điện 35kV từ các nhà máy thuỷ điện nhỏ đấu vào lưới 35kV của huyện và trạm 110kV Nậm Xe. Các lộ 35kV của trạm 110kV Mường so như sau:

- Lộ 371 đi lên phía bắc huyện dây dẫn AC95, AC70 dài 40km cấp điện cho 84 trạm 35/0,4kV với tổng dung lượng 6856kVA. Các nhà máy thủy điện Tả Páo Hồ, Nậm Lụng sẽ được đấu nối vào đường dây này.

- Lộ 373 cấp điện cho thị trấn Phong Thổ và đi tiếp Mường Tè dây dẫn AC95, AC70 dài 35km cấp điện cho 50 trạm 35/0,4kV với tổng dung lượng 8152kVA.

- Lộ 375 liên hệ với lộ 374 trạm 110kV Phong Thổ và chủ yếu cấp điện cho huyện Sìn Hồ.

Khối lượng xây dựng lưới 35kV huyện Phong Thổ đến năm 2015 là: Xây dựng mới 82,1  đường dây 35kV và 63 trạm 35/0,4kV với tổng dung lượng  7930kVA để cấp điện cho huyện và 12,5km đường dây 35kV dây dẫn AC-95 để đấu nối các nhà máy thủy điện nhỏ.

Sơ đồ kết lưới và kết quả tính toán tổn thất điện áp, tổn thất điện năng lưới điện trung thế của huyện được thể hiện trong bản vẽ D459-PT-09, D459-PT-10 và phụ lục 8.

6.  Huyện Sìn Hồ:

Hiện tại huyện Sìn Hồ được cấp điện 35kV từ trạm 110kV Phong Thổ (thuộc thị xã lai Châu).

Đến 2015 phụ tải của huyện là 4,2MW, dự kiến huyện Sìn Hồ sẽ được cấp điện 35kV từ các trạm 110kV Phong Thổ, Mường So và TĐ Lai Châu cụ thể như sau:

- Từ lộ 371 Phong Thổ (tách từ lộ 372 hiện tại) cấp cho 25 trạm 35/0,4kV với tổng dung lượng 1709,5kVA, có liên hệ mạch vòng với lộ 375 Mường So và lộ 371 TĐ Lai Châu.

- Từ lộ 373 Mường So cấp cho 12 trạm 35/0,4kV với tổng dung lượng 2418kVA, có liên hệ mạch vòng với lộ 375 Mường Tè.

- Từ lộ 375 Mường So cấp cho 54 trạm 35/0,4kv với tổng dung lượng 3200,5kVA, có liên hệ mạch vòng với lộ 371 Phong Thổ và lộ 371 TĐ Lai Châu.

- Từ lộ 371 TĐ Lai Châu cấp cho 43 trạm 35/0,4kV với tổng dung lượng 3945,5KVA, có liên hệ mạch vòng với lộ 371 Phong Thổ và lộ 375 Mường So.

Các nhà máy TĐ Nậm Na 2 và Nậm Na 3 được đấu nối vào lưới điện 110kV.

Tổng khối lượng xây dựng mới của huyện Sìn Hồ đến năm 2015 là: Xây dựng mới 109,9km đường dây 35kV và 66 trạm biến áp 35/0,4kV với tổng dung lượng 5794,5 kVA.

Chi tiết xem bản vẽ D459-SH-11 và D459-SH-12

7.  Huyện Mường Tè:

Hiện tại huyện Mường Tè được cấp điện từ trạm 110kV TĐ Lai Châu-25MVA và thuỷ điện Nậm Si Lường công suất 500kW.

Đến  năm 2015 phụ tải của huyện 8,4MW chủ yếu là phụ tải thi công thuỷ điện Lai Châu sẽ được cấp điện 6kV trực tiếp từ trạm 110kV TĐ Lai Châu. Các khu vực khác của huyện sẽ được cấp điện từ trạm 110kV Mường Tè kết hợp với đấu nối thủy điện nhỏ và được hỗ trợ từ trạm 110kV TĐ Lai Châu nhờ liên hệ mạch vòng 35kV giữa các trạm 110kV. Trạm 110kV TĐ Lai Châu ngoài việc cấp điện cho thi công TĐ Lai châu còn có 2 lộ 35kV cấp điện cho khu vực lân cận:

- Lộ 372 cấp điện cho các xã Nậm Hằng, Nậm Manh và phía nam huyện Sìn Hồ, có liên hệ mạch vòng với lưới 35kV của tỉnh Điện biên và các lộ 371 Phong Thổ, 375 Mường So.

- Lộ 371 liên hệ với trạm 110kV Mường Tè và cấp điện cho các trạm 35/0,4kv dọc theo đường dây.

Trạm 110kV Mường Tè dự kiến sẽ có 4 lộ xuất tuyến 35kV:

- Lộ 371 liên hệ với lộ 371 TĐ Lai Châu.

- Lộ 373 đi Ka Lăng dây dẫn AC-70 dài 55km cấp điện cho 29 trạm 35/0,4kV với tổng dung lượng 1953,5kVA.

- Lộ 375 đi Hua Bum dây dẫn AC-50 dài 30km cấp điện cho 23 trạm 35/0,4kV với tổng dung lượng 2275,5kVA, có liên hệ với lộ 373 Mường So.

- Lộ 377 liên hệ với trạm 110kV Nậm Sì Lường.

Các nhà máy TĐ Nậm Sì Lường 1,2,4 được đấu nối với trạm 110kV Nậm Sì Lường bằng các đường dây 35kV mạch kép dây dẫn 2xAC-95 có tổng chiều dài 19,5km. TĐ Nậm Sì Lường 3 được đấu nối trực tiếp vào thanh cái 6kV của trạm 110kV Nậm Sì Lường. Các nhà máy TĐ Nậm Cấu 1,2 được đấu nối vào trạm 110kV Mường Tè bằng các đường dây 35kV dây dẫn AC-95 có tổng chiều dài 16km.

Tổng khối lượng xây dựng mới huyện Mường Tè đến năm 2015 là: Xây dựng mới 182,9km  đường dây 35kV và 50 trạm 35/0,4kV với tổng dung lượng 4312 kVA để cấp điện cho huyện và 35,5km đường dây 35kV để đấu nối các nhà máy thủy điện nhỏ vào các trạm 110kV.

Chi tiết xem bản vẽ D459-MT-13 và D459-MT-14.

IV.3.2.3. Lưới hạ thế:

- Nhìn chung thiết kế vận hành hình tia, trừ các phụ tải có yêu cầu đặc biệt phải thiết kế mạch vòng có liên kết dự phòng.

- Bán kính lưới 0,4 kV cho các phụ tải dân sinh phù hợp với tiêu chuẩn đã nêu ở phần trên.

- Để giảm tổn thất phi kỹ thuật, đảm bảo an toàn vận hành cũng như mỹ quan đô thị, trong khu vực nội thị và khu vực đô thị hóa sẽ xây dựng đường dây hạ áp bằng cáp vặn xoắn ABC 4x120, ABC 4x95 hoặc cáp ngầm XLPE, với các khu vực chưa ổn định dùng loại cáp bọc:

- Đường trục: AV 3x95 + 1x70.

- Đường nhánh: AV 3x70 + 1x50.

- Đường dây đến công tơ khách hàng: 2x6mm2.

- Về kết cấu lưới hạ thế: Sử dụng hệ thống hạ áp 3 pha 4 dây, nối đất trung tính trực tiếp.

- Cột hạ thế: Đối với khu vực đô thị dùng cột bê tông ly tâm 8,5m và 10m để có thể kết hợp lắp đặt đèn đường. Còn đối với khu vực nông thôn: dùng phổ biến loại cột bê tông vuông 8,5m cho các đường trục.

- Công tơ: Mọi hộ sử dụng điện đều phải lắp đặt công tơ nhằm ngăn ngừa tổn thất. Sử dụng các hòm công tơ nhựa (loại cho 1,2 hoặc 4 công tơ) chuyên dùng.

Tổng khối lượng xây dựng mới đường dây hạ thế và công tơ toàn tỉnh Lai Châu đến năm 2015 dự kiến là 834km đường dây hạ thế và 48 ngàn chiếc công tơ.

Chương V

QUY HOẠCH THỦY ĐIỆN NHỎ VÀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

Thực hiện quy hoạch này đến hết năm 2015 toàn tỉnh Lai Châu dự kiến sẽ có 100% số xã và 90% số hộ được sử dụng điện lưới Quốc gia. Như vậy sẽ còn khoảng 9.200 hộ ở các bản nhỏ, lẻ, xa xôi thuộc các xã vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn chưa thể cấp điện lưới Quốc gia, nhất là khu vực thuộc các huyện Mường Tè, Sìn Hồ. Vì vậy việc cấp điện cho các vùng này cần nghiên cứu sử dụng các dạng năng lượng tại chỗ như thuỷ điện nhỏ hoặc năng lượng tái tạo.

V.1. Hiện trạng và tiềm năng thuỷ điện nhỏ

V.1.1. Tiềm năng thủy điện nhỏ và cực nhỏ.

Lai Châu là tỉnh miền núi có hệ thống sông suối khá dày đặc, với mật độ từ 5,5-6km/km2. Lượng mưa trung bình hàng năm lớn từ 2500-2700mm/năm. Sông suối có độ dốc lớn, lắm thác nhiều ghềnh và lưu lượng dòng chảy lớn nên có tiềm năng rất lớn về thuỷ điện. Ngoài các nhà máy thủy điện lớn như TĐ Lai Châu, Bản Chát thì tiềm năng về thủy điện nhỏ của tỉnh cũng rất lớn.

Tổng hợp quy hoạch thủy điện tỉnh Lai Châu, quy hoạch thủy điện các tỉnh miền núi phía Bắc, tình hình khảo sát các công trình cụ thể của các chủ đầu tư, kết hợp với chỉ đạo của Bộ Công Thương tại văn bản số 5047/BCT-NL ngày 16/6/2008 về việc không đưa vào quy hoạch các dự án thủy điện nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé, các dự án nằm dưới mực nước dâng hồ chứa thủy điện Sơn La và các dự án nằm trong các đới đứt gẫy lớn. Trong giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh dự kiến xây dựng 62 nhà máy thuỷ điện vừa và nhỏ với tổng công suất đặt 682,31MW, (xem chi tiết trong bảng IV.1). Ngoài ra còn có hàng ngàn điểm có thể lắp đặt thuỷ điện cực nhỏ với công suất từ 300-500W phục vụ ánh sáng sinh hoạt của các gia đình dân cư.

V.1.2. Hiện trạng thuỷ điện nhỏ và thuỷ điện cực nhỏ

Trong những năm qua trên địa bàn tỉnh đã xây dựng 20 công trình thuỷ điện nhỏ với tổng công suất đặt 3.288kW. Tuy nhiên do xây dựng chắp vá, thiết bị lạc hậu, trình độ quản lý vận hành hạn chế nên đa số hoạt động không hiệu quả. Đến nay phần lớn các công trình đã bị hư hỏng, hiện chỉ còn có 3 trạm thủy điện nhỏ đang vận hành.

Bảng V.1: Thống kê các trạm thủy điện đang hoạt động.

| TT | Danh mục | Địa điểm | Pđặt(KW) | Pkd(KW) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nậm Si Lường | TT Mường Tè | 500 | 300 |
| 2 | Nà Khằm | Mường Than -Than Uyên | 250 | 200 |
| 3 | Chu Va 12 | Sơn Bình - Tam Đường | 1850 | 1200 |

Hiện nay UBND huyện Mường Tè đang triển khai thí điểm dự án RARE cấp điện cho các xã vùng sâu nằm ngoài lưới điện của huyện Mường Tè bằng thuỷ điện nhỏ độc lập được tài trợ của ngân hàng thế giới bao gồm các xã: Mù Cả, Thu Lũm, Pa ủ và Pa Vệ Sử. Các công trình cụ thể như sau:

Bảng V.2: Các công trình thuộc dự án RARE.

| TT | Danh mục | Địa điểm | Pđặt(KW) | Cấp điện cho |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Các công trình xây mới |  |  |  |
| 1 | Trạm TĐ Thu Lũm | Xã Thu Lũm | 50 | 210 hộ |
| 2 | Trạm TĐ Mù Cả | Xã Mù cả | 23 | 91 hộ |
| 3 | Trạm TĐ Pa ủ | Xã Pa ủ | 25 | 107 hộ |
| II | Các công trình cải tạo |  |  |  |
| 1 | TĐ Nậm Si Lường | TT Mường Tè | 500 |  |
| 2 | TĐ Bản Giẳng | Bản Giẳng | 26 | 100 hộ |
| 3 | TĐ Nà Hừ | Nà Hừ | 27 | 100 hộ |
| 4 | TĐ Pắc Ma | Pắc Ma | 55 | 200 hộ |

Hiện nay các công trình này cơ bản đã xây dựng xong và đang trong giai đoạn hoàn thiện và chạy thử.

Ngoài ra ở các vùng sâu vùng xa chưa có điện lưới còn có khoảng 5.000 thuỷ điện cực nhỏ công suất từ 300-500W do dân tự lắp đặt phục vụ thắp sáng, nghe đài cho các gia đình dân cư.

V.2. Tiềm năng về năng lượng mặt trời

Theo số liệu thống kê số giờ nắng các tháng trong năm tại một số trạm của tỉnh Lai Châu như sau:

Bảng V.3: Số giờ nắng các  tháng trong năm tại một số trạm của tỉnh

| Tháng | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mường Tè | Sìn Hồ | Than Uyên | Mường Tè | Sìn Hồ | Than Uyên | Mường Tè | Sìn Hồ | Than Uyên |
| 1 | 140 | 152 | 118 | 112 | 119 | 110 | 164 | 176 | 123 |
| 2 | 57 | 56 | 23 | 183 | 225 | 171 | 196 | 238 | 187 |
| 3 | 118 | 128 | 99 | 139 | 181 | 125 | 109 | 171 | 125 |
| 4 | 158 | 171 | 156 | 165 | 169 | 153 | 171 | 194 | 162 |
| 5 | 181 | 182 | 185 | 167 | 156 | 172 | 200 | 213 | 177 |
| 6 | 94 | 75 | 93 | 107 | 98 | 100 | 113 | 104 | 177 |
| 7 | 92 | 82 | 97 | 123 | 113 | 118 | 109 | 101 | 127 |
| 8 | 113 | 97 | 121 | 180 | 169 | 204 | 169 | 148 | 147 |
| 9 | 166 | 149 | 173 | 175 | 144 | 180 | 149 | 134 | 161 |
| 10 | 117 | 106 | 133 | 164 | 145 | 159 | 140 | 159 | 150 |
| 11 | 152 | 176 | 161 | 148 | 201 | 161 | 136 | 170 | 169 |
| 12 | 129 | 124 | 124 | 141 | 158 | 135 | 103 | 122 | 116 |
| TB | 126 | 125 | 124 | 150 | 154 | 149 | 146 | 160 | 151 |

Qua số liệu thống kê trên cho thấy mặc dù Lai Châu không phải là tỉnh có thế mạnh về năng lượng mặt trời nhưng hầu hết các tháng trong năm đều có nắng. Hơn nữa do đặc điểm của các dàn pin mặt trời là chỉ cần hửng nắng là có thể phát điện. Tuy nhiên do giá thành đắt hơn nhiều so với thuỷ điện mi ni nên không phù hợp với điều kiện kinh tế của các vùng núi cao xa xôi đặc biệt khó khăn trong tỉnh. Vì vậy chỉ xem xét ứng dụng năng lượng mặt trời để cung cấp năng lượng điện cho các vùng chưa có khả năng cấp điện lưới và cũng không có nguồn nước để lắp đặt thuỷ điện mi ni.

V.3. Định hướng phát triển thuỷ điện nhỏ

Hiện nay một số dự án thủy điện đã được triển khai, dự kiến trong giai đoạn đến 2015 sẽ xây dựng và đưa vào vận hành các các công trình thuỷ điện sau:

Bảng V.4: Các công trình thuỷ điện vừa và nhỏ dự kiến xây dựng đến 2015

| TT | Tờn cụng trỡnh | Địa điểm xây dựng (xó, huyện) | C.suất LM(MW) | Chủ đầu tư | Tiến độ vào | Trạm 110kV DK đấu nối |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TOÀN TỈNH |  | 386,61 |  |  |  |
| I | Mường Tè |  | 88,51 |  |  |  |
| 1 | Nậm Sỡ Lường 3 | Pa Vệ Sử - Mường Tè | 17,40 | CTCP TVĐT Thủy lợi | 2013 | Nậm Sỡ Lường |
| 2 | Nậm Sỡ Lường 4 | Pa Vệ Sử - Mường Tè | 15,60 | CTCP TVĐT Thủy lợi | 2013 | Nậm Sỡ Lường |
| 3 | Pa Hạ | Pa Vệ Sử - Mường Tè | 14,50 | Cty Cp ĐT & XD TĐ | 2014 | Mường Tè |
| 4 | Nậm Bụm 1 | Hua Bum - Mường Tè | 15,80 | Cty Cp ĐT & XD TĐ | 2014 | 110kV |
| 5 | Nậm Bụm 2 | Bum Nưa - Mường Tè | 10,20 | Cty Cp ĐT & XD TĐ | 2014 | 110kV |
| 6 | Nậm Cấu 2 | Bum Tở - Mường Tè | 6,70 | Cty XM miền bắc | 2015 | Mường Tè |
| 7 | Nậm Cấu 1 | Bum Tở - Mường Tè | 8,31 | Cty XM miền bắc | 2015 | Mường Tè |
| II | Phong Thổ |  | 62,20 |  |  |  |
| 1 | Nậm Xe | Nậm Xe- Phong Thổ | 9,00 | Cty TNNL Lai Châu | 2013 | Nậm Xe |
| 2 | Tà Páo Hồ | Vàng Ma Chải-Phong Thổ | 10,00 | Tập đoàn Hưng Hải | 2012 | 35kV khu vực |
| 3 | Nậm Lung | Mường So - Phong Thổ | 3,60 | Cty Tiến Thành | 2013 | 35kV khu vực |
| 4 | Nậm Na 1 | Ma li pho - Phong Thổ | 30,00 | Tập đoàn Hưng Hải | 2014 | 110kV |
| 5 | Nậm Cát | Hoang Thèn - Phong Thổ | 5,00 | Cty XM miền bắc | 2012 | 35kV khu vực |
| 6 | Nậm Lụm | Bản Lang - Phũng Thổ | 4,60 | Cty XM miền bắc | 2012 | 35kV khu vực |
| III | Sỡn Hồ |  | 150,00 |  |  |  |
| 1 | Nậm Na 2 | H.Luụng+ P. Hồ - Sỡn Hồ | 66,00 | Tập đoàn Hưng Hải | 2013 | 110kV |
| 2 | Nậm Na 3 | Chăn Nưa - Sỡn Hồ | 84,00 | Tập đoàn Hưng Hải | 2014 | 110kV |
| IV | Tam Đường |  | 24,00 |  |  |  |
| 1 | Nậm thi 1 | Bỡnh Lư - Tam Đường | 12,00 | Cty TĐ Nậm Thi | 2015 | Nậm Thi |
| 2 | Nậm thi 2 | Bỡnh Lư - Tam Đường | 8,00 | Cty TĐ Nậm Thi | 2015 | Nậm Thi |
| 3 | Nậm Giê | Sơn Bỡnh | 4,00 | Cty XM Lào Cai | 2012 | 35kV khu vực |
| V | Tân Uyên |  | 28,90 |  |  |  |
| 1 | Nậm Bon | Phúc Khoa - Tân Uyên | 3,60 | CTCP CN&NL mới VN | 2013 | 35kV khu vực |
| 2 | Nậm Be | Phúc Khoa - Tân Uyên | 4,60 | CTCP CN&NL mới VN | 2013 | 35kV khu vực |
| 3 | Hua Chăng | Thân Thuộc- Tân Uyên | 10,20 | Cty CP Toàn Thắng | 2014 | 35kV khu vực |
| 4 | Suối Lĩnh | Hố Mít - Tân Uyên | 10,50 | Cty CP Toàn Thắng | 2015 | Than Uyên |
| VI | Than Uyên |  | 43,50 |  |  |  |
| 1 | Nậm Mở 3 | Khoen On - Than Uyên | 10,00 | Cty TĐ Nậm Mở | 2012 | 35kV khu vực |
| 2 | Nậm Mở 2 | Khoen On - Than Uyên | 12,00 | Cty TĐ Nậm Mở | 2015 | Nậm Mở |
| 3 | Mường Kim II | Mường Kim- Than Uyên | 10,50 | CTCP cơ khí TB HN | 2013 | Mường Kim |
| 4 | Nậm Mở 1 a | Khoen On - Than Uyên | 11,00 | Cty TĐ Nậm Mở | 2015 | Nậm Mở |

Các nhà máy thuỷ điện trong bảng V.4 đều được đấu nối vào hệ thống điện Quốc gia.

Trong tổng số 9.200 hộ mà đến hết năm 2015 vẫn chưa thể cấp điện lưới Quốc gia, hiện đã có khoảng 5 ngàn hộ sử dụng thuỷ điện cực nhỏ công suất từ 300-500W do dân tự lắp đặt phục vụ thắp sáng, nghe đài trong các gia đình dân cư. Dự án RARE hoàn thành cũng sẽ cấp điện cho khoảng 1 ngàn hộ. Như vậy đến hết năm 2015 vẫn còn khoảng 3 ngàn hộ ở các bản xa xôi nhỏ lẻ chưa được sử dụng điện. Để cấp điện cho các hộ dân này thích hợp nhất là sử dụng thuỷ điện mi ni (thuỷ điện cực nhỏ với công suất từ 300-500W) cho mỗi hộ gia đình. Vì vậy trong giai đoạn 2011-2015 cần lắp đặt thêm khoảng 3 ngàn thuỷ điện mi ni phân bổ rải rác ở tất cả các huyện trong toàn tỉnh.

Bảng V.5: Dự kiến lắp đặt thuỷ điện cực nhỏ và vốn đầu tư

| TT | Huyện | Số hộ | Số lượng TĐ mi ni | Vốn đầu tư(Tr.đ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mường Tè | 1000 | 1000 | 1200 |
| 2 | Sìn Hồ | 800 | 800 | 960 |
| 3 | Phong Thổ | 400 | 400 | 480 |
| 4 | Tam Đường | 300 | 300 | 260 |
| 5 | Tân Uyên | 200 | 200 | 240 |
| 6 | Than Uyên | 300 | 300 | 360 |
|  | Toàn tỉnh | 3000 | 3000 | 3.600 |

.

Chương VI

KHỐI LƯỢNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Để thực hiện đề án “Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2015, có xét đến 2020” như đã trình bày ở trên cần phải thực hiện khối lượng xây dựng và vốn đầu tư cải tạo và phát triển lưới điện như sau:

VI.1. Khối lượng và vốn đầu tư xây dựng để đấu nối thủy điện đến 2015.

Tổng hợp khối lượng và vốn đầu tư xây dựng để đấu nối các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu  vào lưới điện Quốc gia đến năm 2015 được cho trong bảng VI.1.

Bảng VI.1: Tổng hợp khối lượng và vốn đầu tư xây dựng để đấu nối thủy điện đến 2015

| TT | Hạng mục | Khối lượng | Vốn đầu tư | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (Tỷ.đ) |  |
| I | TBA CAO THẾ | Tr/MVA | 486,0 |  |
| 1 | XDM Trạm 220kV Than Uyên | 1/125 | 200,0 |  |
| 2 | XDM Trạm 110kV | 5/170,5 | 264,0 |  |
| 3 | Mở rộng Trạm 110kV | 1/25 | 22,0 |  |
| II | ĐƯỜNG DÂY CAO THẾ | km | 1004,2 |  |
| 1 | ĐDK 220kV-AC2x330 mạch kép | 2x47 | 376,0 |  |
| 2 | ĐDK 110kV-AC300 mạch kép | 2x45 | 171,0 |  |
| 3 | ĐDK 110kV-AC240 mạch kép | 2x92 | 322,0 |  |
| 4 | ĐDK 110kV-AC240 Treo dây mạch 2 | 20 | 16,0 |  |
| 5 | ĐDK 110kV-AC185 mạch kép | 2x31 | 99,2 |  |
| 6 | ĐDK 110kV-AC185 mạch đơn | 10 | 20,0 |  |
| III | ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ |  | 43,1 |  |
| 1 | Đường dây 35kV | 60 | 43,1 |  |
|  | TỔNG CỘNG |  | 1533,3 |  |

Chi tiết khối lượng tính toán được thể hiện trong phụ lục 9.

VI.2. Khối lượng và vốn đầu tư xây dựng để cấp điện cho tỉnh đến 2015.

VI.2.1 Khối lượng và vốn đầu tư xây dựng đường dây.

Tổng hợp khối lượng xây dựng mới và cải tạo đường dây, công tơ cấp điện cho tỉnh Lai Châu đến 2015 được cho trong bảng VI.2.

Bảng VI.2: Tổng hợp khối lượng xây dựng và vốn đầu tư đường dây, công tơ  đến 2015

| TT | Hạng mục | Khối lượng | Vốn đầu tư | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (km) | (Tỷ.đ) |  |
| I | ĐƯỜNG DÂY CAO THẾ |  | 243,9 |  |
| 1 | ĐDK 110kV-AC240 mạch kép | 2x25 | 87,5 |  |
| 2 | ĐDK 110kV-AC240 mạch đơn | 68 | 156,4 |  |
| II | ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ |  | 275,2 |  |
| 1 | Đường dây 35kV | 532,5 | 257,7 |  |
| 2 | Đường dây 22kV | 28,4 | 14,6 |  |
| 3 | Cải tạo nâng tiết diện DD 35->22kV | 6,7 | 2,9 |  |
| III | LƯỚI HẠ THẾ |  | 399,6 |  |
| 1 | Đường dây hạ thế XDM | 834 | 233,4 |  |
| 2 | Đường dây hạ thế cải tạo | 450 | 99,0 |  |
| 3 | Công tơ( Chiếc) | 48000 | 67,2 |  |

Chi tiết khối lượng tính toán được thể hiện trong phụ lục 9 và 11.

VI.2.2. Khối lượng và vốn đầu tư xây dựng trạm biến áp.

Tổng hợp khối lượng xây dựng mới và cải tạo trạm biến áp cấp điện cho tỉnh Lai Châu đến 2015 được cho trong bảng VI.3.

Bảng VI.3:  Tổng hợp khối lượng xây dựng và vốn đầu tư trạm biến áp  đến 2015

| TT | Hạng mục | Khối lượng | Vốn đầu tư | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (Tỷ.đ) |  |
| I | TBA CAO THẾ | Tr/MVA | 57,0 |  |
| 1 | XDM Trạm 110kV | 1/16 | 38,0 |  |
| 2 | Mở rộng Trạm 110kV | 1/16 | 19,0 |  |
| II | TBA HẠ THẾ | Tr/KVA | 144,6 |  |
| 1 | XDM Trạm 35/0,4kV | 349 /36518 | 121,1 |  |
| 2 | XDM Trạm 22/0,4kV | 48 /14250 | 19,1 |  |
| 3 | Cải tạo 35/0,4kV sang 22/0,4kV | 15 /4510 | 4,5 |  |

Chi tiết khối lượng tính toán được thể hiện trong phụ lục 9 và 10.

VI.2.3. Tổng hợp và phân vốn đầu tư.

Tổng hợp vốn đầu tư xây dựng và cải tạo lưới điện để cung cấp điện cho tỉnh Lai Châu được thể hiện ở bảng VI.4.

Bảng VI.4: Tổng hợp và phân vốn đầu tư lưới điện toàn tỉnh đến 2015

| TT | Hạng mục | Vốn đầu tư | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (Tỷ.đ) |  |
| I | CAO THẾ | 300,9 |  |
| 1 | Đường dây 110kV | 243,9 |  |
| 2 | Trạm 110kV | 57,0 |  |
| II | TRUNG THẾ | 419,9 |  |
| 1 | Đường dây xây dựng mới | 272,4 |  |
| 2 | Cải tạo nâng tiết diện ĐD 35->22kV | 2,9 |  |
| 3 | Trạm biến áp xây dựng mới | 140,2 |  |
| 4 | Trạm BA 35/0,4 cải tạo sang 22/0,4kV | 4,5 |  |
| III | LƯỚI HẠ THẾ | 399,6 |  |
| 1 | Đường dây hạ thế | 332,4 |  |
| 2 | Công tơ | 67,2 |  |
|  | TỔNG CỘNG | 1120,4 |  |
| 1 | Vốn đã có KH (ADB, AFD, REII.4, TĐC, ADB-2) | 768,0 |  |
| 2 | Vốn cần bổ sung: | 352,4 |  |

VI.4. Cơ chế huy động vốn đầu tư.

Cơ chế huy động vốn đầu tư được thực hiện theo luật điện lực có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2005. Cụ thể như sau :

a. Đối với hệ thống lưới truyền tải, lưới phân phối trung thế và công tơ do các đơn vị phát điện, truyền tải điện và phân phối điện đầu tư.

b. Đối với trục hạ thế: Sử dụng các nguồn vốn huy động hợp pháp.

Chương VII

PHÂN TÍCH KINH TẾ TÀI CHÍNH

VII.1. Cơ sở phân tích kinh tế tài chính

+ Quyết định 445/NL-XDCB ngày 29/7/1994 của Bộ năng lượng trước đây quy định về nội dung phân tích kinh tế tài chính cho dự án lưới điện.

+ Thông tư số 42/2011/TT-BCT ngày 19/12/2011 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện.

+ Dự thảo hướng dẫn nội dung phân tích kinh tế- tài chính các dự án đầu tư  lưới điện số 1647/EVN/TĐ ngày 4/4/2001 của Tập đoàn Điện lực Việt nam.

+ Các văn bản hướng dẫn phân tích kinh tế- tài chính dự án của WB, ADB, đối với các dự án nâng cao hiệu quả hệ thống điện.

+ Các  tài liệu khác có liên quan.

VII.2. Phân tích kinh tế tài chính

VII.2.1. Phân tích kinh tế

Mục tiêu của đánh giá kinh tế dự án là tính toán xem xét, so sánh các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp của dự án để lựa chọn giải pháp, phương pháp tối ưu để thực hiện dự án trên góc độ lợi ích quốc gia về sử dụng tài nguyên, nhân lực của mình.

Hiệu quả kinh tế của dự án được đánh giá qua các chỉ tiêu sau:

- Giá trị hiện tại hoá của lợi nhuận kinh tế dự án (NPV).

- Hệ số nội hoàn về kinh tế (EIRR).

- Tỷ số B/C.

Đề án “ Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2015,  có xét đến 2020” với mục tiêu kinh tế-kỹ thuật nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện dân sinh kinh tế của tỉnh trong những năm tới đây cả về số lượng và chất lượng, đồng thời đáp ứng nhu cầu phụ tải của các nhà máy và khu công nghiệp khả thi đi vào hoạt động, cần thiết đánh giá hiệu quả kinh tế của đề án khi nhu cầu dùng điện của tỉnh ngày càng tăng.

Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả trên được xác định trên cơ sở các dòng chi phí, lợi ích của dự án. Tuy nhiên, vì đánh giá kinh tế đứng trên quan điểm Quốc gia mang ý nghĩa lợi ích cho xã hội, nên vốn đầu tư đưa vào phân tích sẽ không quan tâm đến nguồn gốc và không bao gồm những khoản mục sau:

- Các loại thuế.

- Chi phí nhân công.

Do đó vốn đầu tư kinh tế của dự án dự tính giảm đi 10% khoản mục chi phí trên.

VII.2.2. Phân tích tài chính:

Mục đích của phân tích tài chính là đánh giá hiệu quả tài chính của chủ đầu tư dự án. Do đó phân tích tài chính là bảng báo cáo dòng tiền được tính theo quan điểm cho chủ đầu tư dự án. Khi phân tích tài chính cho chủ đầu tư dự án là xem xét đến nguồn gốc các nguồn vốn đầu tư  và nhu cầu vay cho dự án, cùng với các điều kiện vay, trả gốc và trả lãi đảm bảo hoạt động tài chính của dự án.  Hiệu quả tài chính được đánh giá qua các chỉ tiêu:

- Giá trị hiện tại hoá của lợi nhuận ròng của dự án (FNPV).

- Hệ số nội hoàn về tài chính (FIRR).

- Chỉ tiêu lợi ích-chi phí B/C

Phân tích dòng tài chính dự án là đánh giá thu-chi các hoạt động tài chính, xem xét đến các nguồn vốn và sử dụng vốn, cùng các điều kiện vay trả vốn, khả năng cân đối tài chính của chủ đầu tư dự án. Bao gồm các bảng: Tính thu nhập và cân đối nguồn vốn.

VII.2.3. Các điều kiện dùng trong tính toán:

+ Vốn đầu tư: Theo tổng vốn đầu tư và khối lượng đã được tính cho phần lưới cao thế, trung thế và hạ thế của đề án quy hoạch, có tách phần vốn đấu nối các nhà máy điện tính cho hệ thống, chỉ tính riêng cho phần quy hoạch lưới điện địa phương.

+ Điện thương phẩm và điện nhận đầu nguồn: được tính trong phần dự báo nhu cầu phụ tải tỉnh Lai Châu.

Bảng VII.1: Chỉ tiêu điện năng thương phẩm của tỉnh giai đoạn quy hoạch

| Các chỉ tiêu | 2010 | 2015 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Điện thương phẩm(GWh) | 70 | 206 | 457 |
| Điện tổn thất (%) | 9,6 | 8,5 | 7,0 |
| Điện đầu nguồn(GWh) | 77 | 225 | 491 |

+ Giá trị tài sản cố định còn lại năm gốc 2010 dự kiến là 258 tỷ đồng.

+ Chi phí bảo dưỡng vận hành (O&M) cho từng loại cao thế, trung thế và hạ thế, bình quân gia quyền chi phí (O&M) của công trình bằng 3,58% tổng vốn đầu tư.

+ Giá bán điện thương phẩm bình quân: Giá thực hiện năm 2010 của tỉnh và cơ cấu biểu giá điện theo quy định hiện hành, thông tư quy định số 42/2011/TT-BCT ngày 19/12/2011 của Bộ Công Thương.

- Theo đó, năm gốc giá bán điện bình quân của tỉnh Lai Châu số thực hiện năm 2010 là 1037,4 đồng/kWh (chưa kể thuế VAT).

- Giá bán điện bình quân những năm sau đó sẽ được xác định theo cơ cấu biểu giá điện hiện hành, phụ thuộc và tương ứng với cơ cấu điện năng thương phẩm dự báo cho 5 thành phần các giai đoạn: 2010, 2015 và 2020. Đồng thời xét cả với tốc độ tăng giá bán bình quân dự kiến của tỉnh, tương ứng với tốc độ tăng giá bán bình quân toàn quốc từ nay đến năm 2015 và 2020, sao cho giá bán điện thương phẩm toàn quốc kỳ vọng đạt chi phí biên để các khâu đáp ứng cơ chế chi phí thị trường: từ sản xuất, truyền tải và phân phối điện đến cấp hạ áp. Theo tính toán trong Tổng sơ đồ VII thì chi phí biên sẽ đạt là khoảng 8 UScent/kWh vào năm 2015 và xấp xỉ khoảng 9 UScent/kWh giai đoạn sau đó từ năm 2020.

Do đó, giá bán điện bình quân tính được ở năm 2015 là 2207 đ/kWh (gồm thuế VAT). Tốc độ tăng giá bán điện bình quân giai đoạn 2011-2015 theo ước tính là 14,1%/năm, (trong đó bao gồm 5,1% tốc độ tăng giá theo cơ cấu điện năng thương phẩm và 9% tốc độ tăng giá theo giá bán bình quân chung theo chi phí biên hệ thống). Giai đoạn 2016-2020, tốc độ tăng giá bán bình quân chung dự kiến thấp hơn giai đoạn trước và theo tính toán giá bán điện bình quân năm 2020 là 2453 đ/kWh (gồm thuế VAT).

- Từ sau năm 2020, điện thương phẩm  và giá bán điện bình quân tạm giữ cố định như năm 2020, vì nếu nhu cầu điện thương phẩm tăng lên thì đồng thời cũng phải tăng lượng đầu tư đáp ứng. Do đó đề án dự kiến giữ nguyên lượng điện năng thương phẩm và giá bán bình quân cho phân tích kinh tế - tài chính từ sau năm 2020 trở đi đến hết thời gian tính toán quy hoạch của đề án.

+ Giá mua điện đầu nguồn: Theo thông tư số 42/2011/TT-BCT ngày 19/12/2011 của Bộ Công Thương, quy định giá truyền tải bình quân 83,3 đ/kWh, do đó tỷ lệ giá mua và bán điện bình quân lưới phân phối năm gốc 2011 sẽ tương đương là 78,5%.  Từ tỷ lệ giá mua và bán điện năm gốc, xác định cho giá mua điện bình quân các năm tiếp theo của thời kỳ quy hoạch theo tỷ lệ tương ứng.

+ Hệ số chiết khấu là hệ số chiết khấu xã hội, i = 10%.

Thời gian tính toán:

- Năm đầu tư dự án: 2011.

- Năm đầu tư cuối cùng của dự án : 2015

- Năm cuối cùng tính toán: 2035

+  Đời sống kinh tế của công trình: lấy theo quy định 445/NL-XDCB:

-  20 năm đối với lưới điện cao thế.

- 15 năm đối với lưới trung thế

- 10 năm đối với lưới hạ thế

Thuế suất VAT: 10%, thuế suất thu nhập doanh nghiệp 25%.

+ Hệ số chiết khấu tài chính chủ đầu tư dự án là  bình quân các lãi suất vay vốn.

Bảng VII.2: Các điều kiện vay vốn cho dự án dự kiến

| Vốn | Lãi suất | Ân hạn | Thời gian trả vốn |
| --- | --- | --- | --- |
| Vay TM ngắn hạn trong nước Vay kế hoạch ưu đãi nội tệ Vay kế hoạch ưu đãi ngoại tệ | 14% 9,6% 6,9% | 2 năm 5 năm 5 năm | 15 năm 15 năm 20 năm |

VII.2.4. Kết quả tính toán  (Phương án cơ sở)

Bảng VII.3: Kết quả các chỉ tiêu phân tích kinh tế và tài chính (P/a cơ sở)

| Phân tích | NPV (tỷ đồng) | IRR % | B/C |
| --- | --- | --- | --- |
| Phân tích kinh tế Phân tích tài chính chủ đầu tư | 26,5 -1382 | 10,3 KXĐ | 1,01 0,77 |

Bảng VII.4: Kết quả  phân tích dòng tài chính

| Các chỉ tiêu tài chính |  |
| --- | --- |
| Giá bán bình quân (đ/kWh) Giá thành bình quân (đ/kWh) Tổng vốn đầu tư dự án (tính cho lưới quy hoạch) (tỷ đồng) Tổng nhu cầu vay cho đầu tư (tỷ đồng) Trả nợ gốc vay đầu tư (tỷ đồng) Lợi nhuận ròng tích lũy (tỷ đồng) Mức sinh lợi toàn giai đoạn (%) | 2390 2882 1120,4 1313 1313 -4903 -59 |

Bảng VII.5:

Kết quả các chỉ tiêu phân tích kinh tế và tài chính ở phương án tính độ nhạy.

- Khi Vốn đầu tư tăng 10%

| Phân tích | NPV (tỷ đồng) | IRR % | B/C |
| --- | --- | --- | --- |
| Phân tích kinh tế Phân tích chủ đầu tư | -57,6 -1794 | 9,37 KXĐ | 0,990 0,725 |

- Khi điện thương phẩm giảm 10%

| Phân tích | NPV (Tỷ đồng) | IRR % | B/C |
| --- | --- | --- | --- |
| Phân tích kinh tế Phân tích chủ đầu tư | -109 -1659 | 8,7 KXĐ | 0,980 0,715 |

- Khi tổ hợp điện thương phẩm giảm, vốn đầu tư tăng : 10%

| Phân tích | NPV (Tỷ đồng) | IRR % | B/C |
| --- | --- | --- | --- |
| Phân tích kinh tế Phân tích chủ đầu tư | -193 -2071 | 7,8 KXĐ | 0,960 0,67 |

Nhận xét :

Đối với phương án cơ sở, các chỉ tiêu kinh tế của dự án khả thi vì đảm bảo các yếu tố kinh tế xã hội, còn các chỉ tiêu tài chính của chủ đầu tư dự án không đạt khả thi. Do đây là một tỉnh miền núi có lượng điện năng thương phẩm không cao, tiêu thụ điện trong dân cư còn thấp và không có nhiều khu công nghiệp phát triển. Đồng thời vốn đầu tư cho giai đoạn quy hoạch lưới địa phương cũng khá lớn, mặc dù đã tách phần đầu tư cho đấu nối nhà máy điện thuộc hệ thống.

Phân tích độ nhạy, thấy rằng đề án không đạt hiệu quả kinh tế và tài chính các trường hợp phân tích với từng yếu tố độ nhạy và tổng hợp các yếu tố thay đổi.

VII.2.5. Kết luận và kiến nghị về kết quả phân tích kinh tế tài chính.

Qua kết quả phân tích kinh tế tài chính, có thể nhận thấy là đề án chỉ có thể đạt khả thi về các chỉ tiêu kinh tế ở phương án cơ sở để đảm bảo điều kiện phát triển kinh tế xã hội cho tỉnh. Đối với chủ đầu tư dự án, phân tích tài chính trong điều kiện trên sẽ không đạt khả thi. Để dự án đạt hiệu quả tài chính cho chủ đầu tư, cần có sự hỗ trợ hơn nữa về các loại vốn vay ưu đãi của chương trình điện khí hoá nông thôn, phục vụ cho đời sống và kinh tế của đồng bào dân tộc và miền núi, hỗ trợ thêm nguồn vốn từ các loại nguồn vốn ngân sách hoặc ưu đãi khác cho sự phát triển lưới điện trung hạ thế đang và sẽ được thực hiện trong giai đoạn quy hoạch.

Chi tiết tính toán xem các bảng tính trong phụ lục 14.

Chương VIII

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

VIII.1. Kết luận.

Mặc dù là một tỉnh mới được thành lập từ đầu năm 2004, nhưng tỉnh Lai Châu đã đạt được những thắng lợi to lớn trên nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, làm thay đổi cơ bản đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Kinh tế liên tục phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm sau cao hơn năm trước, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng công nghiệp, thương mại-dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Điều kiện tự nhiên tạo thuận lợi cho Lai Châu phát triển các nhà máy thuỷ điện.

Việc lập đề án “Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2015, có xét đến 2020” có ý nghĩa to lớn về kinh tế - xã hội cũng như về mặt an ninh chính trị. Đề án đã dự báo nhu cầu điện đến 2020 nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và đưa ra sơ đồ phát triển lưới điện dựa trên sự phân tích tổng hợp lưới điện hiện trạng cũng như sự phát triển của các nguồn điện hiện có và dự kiến trong giai đoạn quy hoạch đặc biệt là phát triển các nhà máy thủy điện. Nội dung chủ yếu của đề án bao gồm:

1. Dự báo nhu cầu phụ tải:

Bảng VIII.1: Nhu cầu phụ tải tỉnh Lai Châu

| TT | Hạng mục | Đơn vị | 2010 | 2015 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Điện thương phẩm | GWh | 70 | 206 | 457 |
| 2 | Điện nhận | GWh | 77 | 225 | 491 |
| 3 | Pmax | MW | 19 | 51 | 104 |
| 4 | Điện TP b.quân đầu người | kWh/ng/n | 183 | 466 | 900 |

2. Những công trình chủ yếu cần xây dựng đến 2015:

- Lưới 220, 110kV: Xây dựng trạm 220kV Than Uyên-2x125MVA (trước mắt lắp 1 máy) và các trạm 110kV: Nậm Mở-2x25MVA, Nậm Thi-2x16MVA, Nậm Xe-(7,5+16)MVA, Mường Tè-25MVA, Nậm Sì Lường-40MVA, mở rộng máy 2 trạm 110kV  Mường Kim-25MVA để đấu nối các nhà máy thủy điện.

Xây dựng trạm 110kV Mường So-16MVA, Mở rộng máy 2 trạm 110kV Phong Thổ-16MVA để cung cấp điện cho tỉnh Lai Châu.

Xây dựng đường dây 220kV mạch kép Than Uyên-Huội Quảng, đường dây 110kV mạch vòng TĐ Lai Châu-Nậm Na3-Mường So-Phong Thổ, đường dây 110kV mạch 2 Phong Thổ-Than Uyên và các đường dây đấu nối các trạm 110kV trên và các nhà máy thủy điện.

- Lưới phân phối: Xây dựng mạng lưới 22kV cấp điện cho thị xã Lai Châu và cải tạo các trạm phân phối 35/0,4kV trong nội thị thị xã sang 22/0,4kV để đồng nhất lưới điện trong khu vực nội thị. Phát triển lưới điện 35kV để cấp điện cho tất cả các huyện trong tỉnh và có liên hệ giữa các trạm 110kV.

- Lưới điện hạ áp phát triển phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật cho khu vực đô thị, nông thôn.

3. Vốn đầu tư:

- Tổng vốn đầu tư đấu nối TĐ đến 2015:	            1533,3 tỷ đồng

- Tổng vốn đầu tư cung cấp điện đến 2015:	            1120,4 tỷ đồng

Trong đó: 	+ Lưới truyền tải cao thế:	             300,9 tỷ đồng

+ Lưới phân phối trung thế:		  419,9 tỷ đồng

+ Lưới phân phối hạ thế:		  399,6  tỷ đồng

Tổng vốn đầu tư đã có kế hoạch: 768 tỷ đồng vốn cần bổ sung là 352,4 tỷ đồng.

Thực hiện quy hoạch này đến hết năm 2015 toàn tỉnh Lai Châu sẽ có 100% số xã và khoảng 90% số hộ có điện lưới quốc gia.

VIII.2. Kiến nghị

1. Tiến độ:

- Lập quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Lai Châu trong quý II -2011

- Duyệt quy hoạch: Quý IV-2011

- Triển khai thực hiện từ đầu quý I-2012 đến hết 2015.

2. Biện pháp tổ chức thực hiện:

Vốn đầu tư cải tạo và phát triển lưới điện tỉnh Lai Châu thực hiện theo cơ chế huy động vốn như đã trình bày trong chương VI: Khối lượng xây dựng và vốn đầu tư cụ thể như sau:

- Lưới 220kV do Tổng công ty truyền tải điện đầu tư.

- Lưới 110, 35kV đấu nối thuỷ điện do các chủ đầu tư các công trình thuỷ điện đầu tư.

- Lưới 110, 35, 22kV cung cấp điện cho tỉnh do Tổng công ty Điện lực miền bắc và Công ty điện lực Lai Châu đầu tư.

- Lưới hạ thế chủ yếu do công ty Điện lực Lai Châu đầu tư và có thể huy động thêm  các nguồn vốn hợp pháp khác.

- Ngoài ra cần xem xét, tranh thủ các nguồn vốn tài trợ của các tổ chức Quốc tế (WB, ADB, AFD, JICA…)

3. Về tổ chức quản lý xây dựng:

Do đặc thù của ngành điện nên công tác đền bù giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, thường xuyên kéo dài và bị vướng mắc, đặc biệt là thủ tục đền bù và đơn giá đền bù. Đơn giá đền bù do Bộ Xây dựng ban hành chưa phù hợp với đặc thù của các công trình điện, trong đó đối với công trình lưới điện do phải đi qua nhiều khu vực khác nhau, việc đền bù giải phóng mặt bằng không thể thực hiện xong trong cùng một lúc. Trên địa bàn tỉnh, vai trò quan trọng quyết định đến tiến độ vào các công trình điện phụ thuộc vào UBND tỉnh và các cơ quan chức năng như sở Xây dựng, sở Tài nguyên và môi trường,  UBND các huyện, thị.

Vì vậy kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng trong tỉnh quan tâm công tác giải phóng mặt bằng phục vụ phát triển các công trình điện trên địa bàn. Theo tính toán tổng quỹ đất cần để xây dựng mới các công trình điện trên phạm vi toàn tỉnh Lai Châu trong giai đoạn 2011-2015 khoảng 68 ha.

Trong đó:  Đất để xây dựng các đường dây cao thế: 28 ha

Đất để xây dựng các trạm  220, 110kV:   8 ha

Đất để xây dựng đường dây trung thế:     20 ha

Đất để xây dựng đường dây hạ thế:          10 ha

Đất để xây dựng các trạm biến áp hạ thế: 2 ha

4. Về quản lý các nguồn vốn:

- Với các đề án nguồn vốn ngành điện do tập đoàn Điện lực hoặc công ty Điện lực Lai Châu làm chủ đầu tư.

- Với các đề án vốn của tỉnh do UBND tỉnh hoặc huyện làm chủ đầu tư thông qua các Ban quản lý dự án.

- Với các đề án vốn khách hàng do khách hàng làm chủ đầu tư .

- Các thủ tục xây dựng (cấp duyệt chủ trương đầu tư, thiết kế các công trình, giao đấu thầu thi công,...) theo quy định hiện hành của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP.

5. Về quản lý Quy hoạch:

Sau khi đề án được phê duyệt, UBND tỉnh Lai Châu thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về Quy hoạch phát triển các công trình điện trên địa bàn (theo Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 7 tháng 2 năm 2005; nghị định 45/2001/NĐ-CP ngày 2 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ và Quyết định số 42/2005/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp ngày 30 tháng 12 năm 2005). Sở Công Thương trực tiếp theo dõi, kiểm tra, quản lý thực hiện quy hoạch.

6. Về phía ngành Điện:

- Định kỳ hàng năm công ty Điện lực có trách nhiệm thông báo kết quả thực hiện năm vừa qua và kế hoạch phát triển lưới điện trong năm tới với UBND tỉnh.

- Thường xuyên phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh (sở Kế hoạch và Đầu tư, sở Công Thương, sở Xây dựng, sở Tài nguyên và môi trường,...) và các huyện thị có liên quan để phối hợp, hỗ trợ việc triển khai thực hiện các công trình trên địa bàn của địa phương.

7. Kiến nghị với UBND tỉnh:

- Trong quy hoạch phát triển điện lực tỉnh đã quy hoạch và dự kiến các hướng tuyến của đường dây 220, 110kV. Các công trình này lần lượt sẽ vào trong suốt giai đoạn từ nay đến năm 2015. Để thuận tiện cho việc xây dựng sau này, kiến nghị UBND tỉnh cho thỏa thuận hướng tuyến, địa điểm các công trình và giành quỹ đất cho các công trình này trong quy hoạch phân bố đất đai của tỉnh.

- Công tác đền bù giải phóng mặt bằng là công tác hết sức phức tạp. Đề nghị UBND tỉnh ban hành đơn giá đền bù công khai tại các khu vực hoặc thành lập tổ công tác của tỉnh để chỉ đạo các huyện giải quyết. Việc này có ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ các công trình điện.

- Để chuẩn xác lưới điện phân phối trung, hạ thế đến từng thôn, xã, lựa chọn phương án kết dây hợp lý và lựa chọn dung lượng trạm biến áp phù hợp với phụ tải nông nghiệp và nông thôn nhằm mục tiêu giảm tổn thất điện năng, sau khi đề án này được phê duyệt, kiến nghị UBND tỉnh cho triển khai lập quy hoạch điện cho các huyện, thị trên phạm vi toàn tỉnh.

- Để triển khai thực hiện quy hoạch này đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các nhà đầu tư xây dựng các nhà máy TĐ thực hiện đúng tiến độ đầu tư đã cam kết.

- Để cụ thể hoá việc đấu nối đến từng nhà thuỷ điện của tỉnh kiến nghị UBND tỉnh cho triển khai lập Quy hoạch đấu nối các nhà máy thuỷ điện vừa và nhỏ khu vực tỉnh Lai Châu vào hệ thống điện Quốc gia theo công văn số 5471/BCT-NL ngày 20/06/2011 của Bộ Công Thương về việc đầu tư trạm 500kV Lai Châu.

- Để truyền tải hết công suất các nhà máy thuỷ điện vừa và nhỏ khu vực tỉnh Lai Châu vào hệ thống điện Quốc gia kiến nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam đầu tư xây dựng trạm 500kV Lai Châu và đường dây 500kV Sơn La-Lai Châu đúng tiến độ theo quyết định 1208/QĐ-TTg ngày 21/07/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Tổng sơ đồ điện VII.

- Đề nghị UBND tỉnh phối hợp trong công tác quảng bá, tuyên truyền bảo vệ tài sản lưới điện, bảo đảm an toàn hành lang lưới điện và thực hiện chương trình tiết kiệm năng lượng nhằm sử dụng điện năng một cách hiệu quả và kinh tế.